## 总表
广饶县人民医院报价汇总表
建筑物 | 报价合计 | 主要设备品牌
机房 | 0 | 冷水机组：约克、麦克维尔、开利、特灵等国际四大品牌 冷却塔：元亨、荏原、金日 循环水泵：凯泉、南方、东方 水系统附属设备:前卫、胜拓 风机盘管、组空：同冷水主机 热回收新风机组、新风机组：海信、环都、清华同方、海尔 多联机、多联机新风：海信、海尔、格力、美的 杀菌净化装置：中峙、肯菲特、倍净、利安达
门诊楼、地下室 | 0
病房楼 | 0
服务楼 | 0
感染楼 | 0
连廊、门卫 | 0
配电室、机房 | 0
项目总报价 | 0
注： 1.本报价方案中的综合单价为完成本工程的设备费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税费等一切费用。 2.包含设备控制线、线管开槽敷设、墙体开洞、恢复、所包含的抗震支架及安装等所有费用。 3、包含动力箱至设备控制箱的线缆及施工费用。

## 机房
机房报价明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 | 品牌
一 | 机房总报价 |  |  |  |  | 0
二 | 设备报价合计 |  |  |  |  | 0
1 | 变频离心式冷水机组 | 1000RT | 台 | 3 |  | 0
2 | 低噪音方型横流式冷却塔 | Q=855m³/h H=4.4 | 台 | 3 |  | 0
3 | 空调冷冻水循环泵 | Q=670m³/h,H=36m,N=75kw，变频电机 | 台 | 3 |  | 0
4 | 空调冷却水循环泵 | Q=800m³/h,H=22m,N=75kw，变频电机 | 台 | 3 |  | 0
5 | 空调热水泵 | Q=235m³/h,H=32m,N=37kw，变频电机 | 台 | 3 |  | 0
6 | 补水泵 | Q=8m³/h,H=90m,N=15kw | 台 | 2 |  | 0
7 | 板式热交换机组 | 换热量2500kw，一次侧90/60℃，71.6m³/h;二次侧45/35摄氏度，143m³/h | 台 | 3 |  | 0
8 | 板式热交换机组 | 换热量200kw ，一次侧90/60℃，二次侧50/40℃； 热水泵18.9m³/h,扬程150kpa，功率3kw； 补水泵2m³/h,扬程300kpa，功率1.1kw | 台 | 1 |  | 0
9 | 物化全程水处理器 | 处理流量2500m³/h，管径DN500,腐蚀率≤0.05mm/a(碳钢)，防垢除垢效率≥98%，杀菌灭藻效率≥99%，过滤精度380um，工作压力1.6mpa | 台 | 1 |  | 0
10 | 物化全程水处理器 | 处理流量2000m³/h，管径DN450,腐蚀率≤0.05mm/a(碳钢)，防垢除垢效率≥98%，杀菌灭藻效率≥99%，过滤精度380um，工作压力1.6mpa | 台 | 1 |  | 0
11 | 物化全程水处理器 | 处理流量500m³/h，管径DN350,腐蚀率≤0.05mm/a(碳钢)，防垢除垢效率≥98%，杀菌灭藻效率≥99%，过滤精度380um，工作压力1.6mpa | 台 | 1 |  | 0
12 | 全自动软水器 | 额定产水量4m³/h，单阀双罐一用一备连续供水（DN25) |  | 1 |  | 0
13 | 软化水箱 | 2000*1500*2000，有效容积6m³ | 台 | 1 |  | 0
14 | 空调分水器 | D800*5200 | 台 | 1 |  | 0
15 | 空调集水器 | D800*5200 | 台 | 1 |  | 0
16 | 高位膨胀水箱（镀锌钢板），含保温、浮球阀 | 2000*1000*2000 | 台 | 1 |  | 0
三 | 安装报价合计 |  |  |  |  | 0
1 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 13 |  | 0
2 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 73 |  | 0
3 | 镀锌钢管 | DN70 | 米 | 10 |  | 0
4 | 镀锌钢管 | DN125 | 米 | 12 |  | 0
5 | 镀锌钢管 | DN150 | 米 | 9 |  | 0
6 | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 91 |  | 0
7 | 无缝钢管 | DN250 | 米 | 43 |  | 0
8 | 无缝钢管 | DN300 | 米 | 195 |  | 0
9 | 无缝钢管 | DN350 | 米 | 51 |  | 0
10 | 无缝钢管 | DN400 | 米 | 20.5 |  | 0
11 | 无缝钢管 | DN450 | 米 | 83 |  | 0
12 | 无缝钢管 | DN600 | 米 | 203 |  | 0
13 | 橡塑保温 | 难燃B1级 | 立方米 | 42.5 |  | 0
14 | 镀锌钢板保护层 | 0.5mm | 平方米 | 986 |  | 0
15 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 16 |  | 0
16 | 铜球阀 | DN32 | 个 | 1 |  | 0
17 | 铜球阀 | DN50 | 个 | 16 |  | 0
18 | 闸阀 | DN70 | 个 | 4 |  | 0
19 | 闸阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 0
20 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2 |  | 0
21 | 蜗轮蝶阀 | DN125 | 个 | 24 |  | 0
22 | 蜗轮蝶阀 | DN150 | 个 | 6 |  | 0
23 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 个 | 18 |  | 0
24 | 蜗轮蝶阀 | DN250 | 个 | 7 |  | 0
25 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 个 | 18 |  | 0
26 | 蜗轮蝶阀 | DN350 | 个 | 12 |  | 0
27 | 蜗轮蝶阀 | DN400 | 个 | 4 |  | 0
28 | 蜗轮蝶阀 | DN450 | 个 | 5 |  | 0
29 | 蜗轮蝶阀 | DN600 | 个 | 3 |  | 0
30 | 自力式压差旁通阀 | DN200 | 个 | 1 |  | 0
31 | 静态水力平衡阀 | DN200 | 个 | 2 |  | 0
32 | 静态水力平衡阀 | DN250 | 个 | 1 |  | 0
33 | 静态水力平衡阀 | DN300 | 个 | 2 |  | 0
34 | 电动二通调节阀 | DN150 | 个 | 3 |  | 0
35 | 电动二通调节阀 | DN200 | 个 | 5 |  | 0
36 | 电动二通调节阀 | DN250 | 个 | 6 |  | 0
37 | 电动二通调节阀 | DN300 | 个 | 3 |  | 0
38 | 电动二通调节阀 | DN350 | 个 | 3 |  | 0
39 | 电动二通调节阀 | DN600 | 个 | 1 |  | 0
40 | 止回阀 | DN25 | 个 | 2 |  | 0
41 | 止回阀 | DN50 | 个 | 1 |  | 0
42 | 止回阀 | DN70 | 个 | 2 |  | 0
43 | 止回阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 0
44 | 止回阀 | DN200 | 个 | 3 |  | 0
45 | 止回阀 | DN350 | 个 | 6 |  | 0
46 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 2 |  | 0
47 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 7 |  | 0
48 | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 3 |  | 0
49 | Y型过滤器 | DN300 | 个 | 6 |  | 0
50 | Y型过滤器 | DN350 | 个 | 3 |  | 0
51 | 管段式流量计 | DN50 | 个 | 1 |  | 0
52 | 管段式流量计 | DN80 | 个 | 1 |  | 0
53 | 管段式流量传感器 | DN300 | 个 | 3 |  | 0
54 | 管段式热量表 | DN300 | 个 | 1 |  | 0
55 | 管段式热量表 | DN450 | 个 | 1 |  | 0
56 | 橡胶软接头 | DN25 | 个 | 4 |  | 0
57 | 橡胶软接头 | DN50 | 个 | 4 |  | 0
58 | 橡胶软接头 | DN70 | 个 | 4 |  | 0
59 | 橡胶软接头 | DN200 | 个 | 6 |  | 0
60 | 橡胶软接头 | DN300 | 个 | 12 |  | 0
61 | 橡胶软接头 | DN350 | 个 | 12 |  | 0
62 | 压力表 | 0-16kg | 个 | 70 |  | 0
63 | 温度计 | 0-120℃ | 个 | 30 |  | 0
64 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 10 |  | 0

## 门诊楼
门诊楼、地下室报价明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 | 品牌
一 | 门诊楼、地下室总报价 |  |  |  |  | 0
二 | 设备报价合计 |  |  |  |  | 0
1 | 卧式暗装风机盘管 | FP-34 | 台 | 16 |  | 0
2 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51 | 台 | 302 |  | 0
3 | 卧式暗装风机盘管 | FP-68 | 台 | 227 |  | 0
4 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85 | 台 | 53 |  | 0
5 | 卧式暗装风机盘管 | FP-102 | 台 | 3 |  | 0
6 | 卧式暗装风机盘管 | FP-136 | 台 | 5 |  | 0
7 | 四面嵌入式风机盘管 | FP-136 | 台 | 10 |  | 0
8 | 风机盘管液晶控制面板 |  | 台 | 616 |  | 0
9 | 组合式空调器 | AHU-B1-004 1.风机参数:风量(m¦/h):8000,机外余压( Pa ):440,功率kW/380V：3。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：60,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):2.84,水阻力( kPa):19.6。 4.冬季工况:供热量( kW ):86.1,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):21,水量(m¦/h):2.1,水阻力( kPa):9.7,加湿量(kg/h):15.8。 | 台 | 1 |  | 0
10 | 组合式空调机组 | AHU-B1-001 AHU-B1-002 AHU-B1-003 1.风机参数:风量(m¦/h):15000,机外余压( Pa ):450,功率kW/380V：5.5。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：101.5,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):4.84,水阻力( kPa):8.9。 4.冬季工况:供热量( kW ):158.5,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃)：21,水量(m¦/h):3.85,水阻力( kPa):5.1,加湿量(kg/h):34.4。 | 台 | 3 |  | 0
11 | 组合式空调机组 | AHU-01-002 1.风机参数:风量(m¦/h)：20000,机外余压( Pa ):520,功率kW/380V：7.5。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：144.4,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):6.92,水阻力( kPa):12。 4.冬季工况:供热量( kW ):213.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):21,水量(m¦/h):5.19,水阻力( kPa):6.1,加湿量(kg/h):45.7。 | 台 | 1 |  | 0
12 | 组合式空调机组 | AHU-01-003 AHU-01-004 1.风机参数:风量(m¦/h)：20000,机外余压( Pa ):520,功率kW/380V：7.5。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：144.4,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):6.92,水阻力( kPa):12。 4.冬季工况:供热量( kW ):213.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):21,水量(m¦/h):5.19,水阻力( kPa):6.1,加湿量(kg/h):45.7。 | 台 | 2 |  | 0
13 | 组合式空调机组 | AHU-01-001 1.风机参数:风量(m¦/h)：20000,机外余压( Pa ):520,功率kW/380V：7.5。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：144.4,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):6.92,水阻力( kPa):12。 4.冬季工况:供热量( kW ):213.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):21,水量(m¦/h):5.19,水阻力( kPa):6.1,加湿量(kg/h):45.7。 | 台 | 1 |  | 0
14 | 组合式空调机组 | AHU-02-001 1.风机参数:风量(m¦/h):15000,机外余压( Pa ):450,功率kW/380V：5.5。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：101.5,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):4.84,水阻力( kPa):8.9。 4.冬季工况:供热量( kW ):158.5,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃)：21,水量(m¦/h):3.85,水阻力( kPa):5.1,加湿量(kg/h):34.4。 | 台 | 1 |  | 0
15 | 组合式空调机组 | AHU-02-002 1.风机参数:风量(m¦/h)：20000,机外余压( Pa ):520,功率kW/380V：7.5。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：144.4,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):6.92,水阻力( kPa):12。 4.冬季工况:供热量( kW ):213.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):21,水量(m¦/h):5.19,水阻力( kPa):6.1,加湿量(kg/h):45.7。 | 台 | 1 |  | 0
16 | 组合式空调机组 | AHU-03-001 1.风机参数:风量(m¦/h):15000,机外余压( Pa ):450,功率kW/380V：5.5。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：101.5,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):4.84,水阻力( kPa):8.9。 4.冬季工况:供热量( kW ):158.5,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃)：21,水量(m¦/h):3.85,水阻力( kPa):5.1,加湿量(kg/h):34.4。 | 台 | 1 |  | 0
17 | 组合式空调机组 | AHU-03-002 1.风机参数:风量(m¦/h)：20000,机外余压( Pa ):520,功率kW/380V：7.5。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：144.4,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):6.92,水阻力( kPa):12。 4.冬季工况:供热量( kW ):213.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):21,水量(m¦/h):5.19,水阻力( kPa):6.1,加湿量(kg/h):45.7。 | 台 | 1 |  | 0
18 | 组合式空调机组 | AHU-04-001 1.风机参数:风量(m¦/h):15000,机外余压( Pa ):450,功率kW/380V：5.5。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：101.5,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):4.84,水阻力( kPa):8.9。 4.冬季工况:供热量( kW ):158.5,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃)：21,水量(m¦/h):3.85,水阻力( kPa):5.1,加湿量(kg/h):34.4。 | 台 | 1 |  | 0
19 | 组合式空调机组 | AHU-04-002 1.风机参数:风量(m¦/h)：20000,机外余压( Pa ):520,功率kW/380V：7.5。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：144.4,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):6.92,水阻力( kPa):12。 4.冬季工况:供热量( kW ):213.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):21,水量(m¦/h):5.19,水阻力( kPa):6.1,加湿量(kg/h):45.7。 | 台 | 1 |  | 0
| 吊顶式新风机组 | FAU-01-001 RPI-224 噪音 dB :≤58,制冷量 Kw:28,制热量 Kw:17.4,标准风量 m3/：1680,功率 W：400,静压 Pa:200,电压~频率：380V~50HZ | 台 | 1
| 吊顶式新风机组 | FAU-01-004 FAU-01-005 FAU-02-005 FAU-02-006 FAU-02-007 FAU-02-008 RPI-335 噪音 dB :≤56,制冷量 Kw:33.5,制热量 Kw:26.4,标准风量 m3/：3000,功率 W：680,静压 Pa:220,电压~频率：380V~50HZ | 台 | 6
| 吊顶式新风机组 | FAU-01-002 FAU-01-003 RPI-560 噪音 dB :≤65,制冷量 Kw:56,制热量 Kw:34.8,标准风量 m3/：5000,功率 W：1200,静压 Pa:300,电压~频率：380V~50HZ | 台 | 2
20 | 落地式新风机组 | FAU-01-007 1.风机参数:风量(m¦/h):5000,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：2.2。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：69.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):35,进风湿球温度 (℃):28,水量(m¦/h):11.9,水阻力( kPa):99。 4.冬季工况:供热量 ( kW ):63.5,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h):5.66,水阻力( kPa):22.1,加湿量(kg/h):26.4。 | 台 | 1 |  | 0
21 | 落地式新风机组 | FAU-01-006 1.风机参数:风量(m¦/h):7000,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：2.2。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW ):83.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):35,进风湿球温度 (℃):28,水量(m¦/h):14.4,水阻力( kPa):90.4。 4.冬季工况:供热量 ( kW ):76.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h):6.99,水阻力( kPa):19.7,加湿量(kg/h):31.6。 | 台 | 1 |  | 0
22 | 落地式新风机组 | FAU-02-001 1.风机参数:风量(m¦/h):3500,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：2.2。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW ):55.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):35,进风湿球温度 (℃):28,水量(m¦/h):9.54,水阻力( kPa):73.5。 4.冬季工况:供热量 ( kW ):73.5,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h):4.46,水阻力( kPa):16.1,加湿量(kg/h):21.2。 | 台 | 1 |  | 0
23 | 落地式新风机组 | FAU-02-002 1.风机参数:风量(m¦/h):3000,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：1.1。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW ):40,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):35,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.84,水阻力( kPa)41.6。 4.冬季工况:供热量 ( kW ):37.3,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h):3.24,水阻力( kPa):9.4,加湿量(kg/h):15.8。 | 台 | 1 |  | 0
24 | 落地式新风机组 | FAU-02-003 1.风机参数:风量(m¦/h):5000,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：2.2。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW ):69.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):35,进风湿球温度 (℃):28,水量(m¦/h):11.9,水阻力( kPa)99。 4.冬季工况:供热量 ( kW ):63.5,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h):5.66,水阻力( kPa):22.1,加湿量(kg/h):26.4。 | 台 | 1 |  | 0
25 | 落地式新风机组 | FAU-02-004 1.风机参数:风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：2.2。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )55.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):35,进风湿球温度 (℃):28,水量(m¦/h):9.54,水阻力( kPa)73.5。 4.冬季工况:供热量 ( kW ):50.9,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h)4.46,水阻力( kPa):16.1,加湿量(kg/h):21.2。 | 台 | 1 |  | 0
26 | 落地式新风机组 | FAU-03-001 FAU-04-003 1.风机参数:风量(m¦/h):3000,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：1.1。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW ):40,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):35,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.84,水阻力( kPa)41.6。 4.冬季工况:供热量 ( kW ):37.3,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h):3.24,水阻力( kPa):9.4,加湿量(kg/h):15.8。 | 台 | 2 |  | 0
27 | 落地式新风机组 | FAU-03-002 1.风机参数:风量(m¦/h):5000,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：2.2。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW ):69.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):35,进风湿球温度 (℃):28,水量(m¦/h):11.9,水阻力( kPa)99。 4.冬季工况:供热量 ( kW ):63.5,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h):5.66,水阻力( kPa):22.1,加湿量(kg/h):26.4。 | 台 | 1 |  | 0
28 | 落地式新风机组 | FAU-03-003 FAU-03-005 1.风机参数:风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：2.2。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )55.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):35,进风湿球温度 (℃):28,水量(m¦/h):9.54,水阻力( kPa)73.5。 4.冬季工况:供热量 ( kW ):50.9,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h)4.46,水阻力( kPa):16.1,加湿量(kg/h):21.2。 | 台 | 2 |  | 0
29 | 落地式新风机组 | FAU-03-004 FAU-03-006 1.风机参数:风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：2.2。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )55.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):35,进风湿球温度 (℃):28,水量(m¦/h):9.54,水阻力( kPa)73.5。 4.冬季工况:供热量 ( kW ):50.9,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h)4.46,水阻力( kPa):16.1,加湿量(kg/h):21.2。 | 台 | 2 |  | 0
30 | 落地式新风机组 | FAU-03-001' 1.风机参数:风量(m¦/h):2500,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：1.1。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )33,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):35,进风湿球温度 (℃):28,水量(m¦/h):5.7,水阻力( kPa)：41.6。 4.冬季工况:供热量 ( kW ):31,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h):2.7,水阻力( kPa):9.4,加湿量(kg/h):15.8。 | 台 | 1 |  | 0
31 | 落地式新风机组 | FAU-04-004 FAU-04-005 1.风机参数:风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：2.2。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )55.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):35,进风湿球温度 (℃):28,水量(m¦/h):9.54,水阻力( kPa)73.5。 4.冬季工况:供热量 ( kW ):50.9,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h)4.46,水阻力( kPa):16.1,加湿量(kg/h):21.2。 | 台 | 2 |  | 0
32 | 落地式新风机组 | FAU-04-001 FAU-04-002 1.风机参数:风量(m¦/h):5000,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：2.2。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW ):69.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):35,进风湿球温度 (℃):28,水量(m¦/h):11.9,水阻力( kPa)99。 4.冬季工况:供热量 ( kW ):63.5,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h):5.66,水阻力( kPa):22.1,加湿量(kg/h):26.4。 | 台 | 2 |  | 0
33 | VRV室内机风管机 | NKT-22(H) 噪音 dB ：≤32,制冷量 kW：2.2,制热量 Kw：2.8,标准风量 m3/h:540,功率 W:100,静压 Pa:30 | 台 | 28 |  | 0
34 | VRV室内机风管机 | NKT-28(H) 噪音 dB ：≤34,制冷量 kW：2.8,制热量 Kw：3.2,标准风量 m3/h:540,功率 W:100,静压 Pa:30 | 台 | 19 |  | 0
35 | VRV室内机风管机 | NKT-32(H) 噪音 dB ：≤34,制冷量 kW：3.2,制热量 Kw：3.6,标准风量 m3/h:680,功率 W:140,静压 Pa:30 | 台 | 1 |  | 0
36 | VRV室内机风管机 | NKT-36(H) 噪音 dB ：≤34,制冷量 kW：3.6,制热量 Kw：4,标准风量 m3/h:720,功率 W:140,静压 Pa:30 | 台 | 43 |  | 0
37 | VRV室内机风管机 | NKT-40(H) 噪音 dB ：≤34,制冷量 kW：4,制热量 Kw:4.5,标准风量 m3/h:720,功率 W:140,静压 Pa:30 | 台 | 6 |  | 0
38 | VRV室内机风管机 | NKT-45(H) 噪音 dB ：≤34,制冷量 kW：4.5,制热量 Kw:5,标准风量 m3/h:720,功率 W:140,静压 Pa:30 | 台 | 15 |  | 0
39 | VRV室内机风管机 | NKT-50(H) 噪音 dB ：≤34,制冷量 kW：5,制热量 Kw:5.6,标准风量 m3/h:900,功率 W:140,静压 Pa:30 | 台 | 7 |  | 0
40 | VRV室内机风管机 | NKT-56(H) 噪音 dB ：≤34,制冷量 kW：5.6,制热量 Kw:6.3,标准风量 m3/h:900,功率 W:140,静压 Pa:30 | 台 | 11 |  | 0
41 | VRV室内机风管机 | NKT-63(H) 噪音 dB ：≤38,制冷量 kW：6.3,制热量 Kw:7.1,标准风量 m3/h:1140,功率 W:140,静压 Pa:30 | 台 | 8 |  | 0
42 | VRV室内机风管机 | NKT-71(H) 噪音 dB ：≤38,制冷量 kW：7.1,制热量 Kw:8,标准风量 m3/h:1140,功率 W:140,静压 Pa:30 | 台 | 8 |  | 0
43 | VRV室内机风管机 | NKT-80(H) 噪音 dB ：≤39,制冷量 kW：8,制热量 Kw:9,标准风量 m3/h:1680,功率 W:280,静压 Pa:60 | 台 | 1 |  | 0
44 | VRV室内机风管机 | NKT-90(H) 噪音 dB ：≤39,制冷量 kW：9,制热量 Kw:10,标准风量 m3/h:1680,功率 W:280,静压 Pa:60 | 台 | 7 |  | 0
45 | VRV室内机风管机 | NKT-100(H) 噪音 dB ：≤39,制冷量 kW：10,制热量 Kw:11.2,标准风量 m3/h:1680,功率 W:280,静压 Pa:60 | 台 | 1 |  | 0
46 | VRV室内机风管机 | NKT-112(H) 噪音 dB ：≤39,制冷量 kW：11.2,制热量 Kw:12.5,标准风量 m3/h:1680,功率 W:280,静压 Pa:60 | 台 | 2 |  | 0
47 | VRV室内机风管机 | NKT-125(H) 噪音 dB ：≤43,制冷量 kW：12.5,制热量 Kw:14,标准风量 m3/h:2130,功率 W:280,静压 Pa:60 | 台 | 5 |  | 0
52 | 多联机液晶控制面板 |  | 台 | 162 |  | 0
53 | VRV室外机 | XF1-1 RAS-224，制冷量22.4kw，制热量28.6kw | 台 | 1 |  | 0
54 | VRV室外机 | KT1-2 XF1-7 XF1-8 XF2-3 XF2-5 XF2-6 XF2-7 RAS-335，制冷量33.5kw，制热量37.5kw | 台 | 7 |  | 0
55 | VRV室外机 | XF1-5 XF1-6 KT2-2 RAS-560，制冷量56kw，制热量63kw | 台 | 3 |  | 0
56 | VRV室外机 | KT1-10 RAS-800，制冷量78.5kw，制热量87.5kw | 台 | 1 |  | 0
58 | VRV室外机 | KT2-8 RAS-1010，制冷量112.5kw | 台 | 1 |  | 0
59 | VRV室外机 | KT1-4 KT1-9 RAS-1070，制冷量107kw，制热量120kw | 台 | 2 |  | 0
60 | VRV室外机 | KT2-9 RAS-1300，制冷量130kw，制热量131.7kw | 台 | 1 |  | 0
61 | VRV室外机 | KT1-3 RAS-1350，制冷量135kw，制热量150kw | 台 | 1 |  | 0
62 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-22(H) | 台 | 28 |  | 0
63 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-28(H) | 台 | 19 |  | 0
| 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-32(H) | 台 | 1 |  | 0
64 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-36(H) | 台 | 43 |  | 0
65 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-40(H) | 台 | 6 |  | 0
66 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-45(H) | 台 | 15 |  | 0
67 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-50(H) | 台 | 7 |  | 0
68 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-56(H) | 台 | 11 |  | 0
69 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-63(H) | 台 | 8 |  | 0
70 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-71(H) | 台 | 8 |  | 0
71 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-80(H) | 台 | 1 |  | 0
72 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-90(H) | 台 | 7 |  | 0
73 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-100(H) | 台 | 1 |  | 0
74 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-112(H) | 台 | 2 |  | 0
75 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | NKT-125(H) | 台 | 5 |  | 0
76 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | FP-34 | 台 | 16 |  | 0
77 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | FP-51 | 台 | 302 |  | 0
78 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | FP-68 | 台 | 227 |  | 0
79 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | FP-85 | 台 | 53 |  | 0
80 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | FP-102 | 台 | 3 |  | 0
81 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | FP-136 | 台 | 5 |  | 0
82 | 风道式综合空气净化装置 | 630*320 | 台 | 1 |  | 0
83 | 风道式综合空气净化装置 | 800*400 | 台 | 4 |  | 0
84 | 风道式综合空气净化装置 | 1000*400 | 台 | 19 |  | 0
85 | 风道式综合空气净化装置 | 1250*400 | 台 | 3 |  | 0
86 | 风道式综合空气净化装置 | 1600*630 | 台 | 1 |  | 0
三 | 安装费报价合计 |  |  |  |  | 0
(一) | 多联机安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 分歧管 | E-102SN | 个 | 71 |  | 0
2 | 分歧管 | M-30SNQ | 个 | 10 |  | 0
3 | 分歧管 | M-20SNQ | 个 | 3 |  | 0
4 | 分歧管 | E-162SN | 个 | 18 |  | 0
5 | 分歧管 | E-242SN | 个 | 18 |  | 0
6 | 分歧管 | E-302SN | 个 | 35 |  | 0
7 | 铜管 | 6.35 | 米 | 531 |  | 0
8 | 铜管 | 9.53 | 米 | 486 |  | 0
9 | 铜管 | 12.7 | 米 | 812 |  | 0
10 | 铜管 | 15.88 | 米 | 750 |  | 0
11 | 铜管 | 19.05 | 米 | 330 |  | 0
12 | 铜管 | 22.2 | 米 | 69 |  | 0
13 | 铜管 | 25.4 | 米 | 336 |  | 0
14 | 铜管 | 28.6 | 米 | 301 |  | 0
15 | 铜管 | 31.75 | 米 | 73 |  | 0
16 | 铜管 | 38.1 | 米 | 224 |  | 0
17 | 橡塑保温管 | 难燃B1级 | m³ | 8.86 |  | 0
（二） | 水系统安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 5306.5 |  | 0
2 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 735.5 |  | 0
3 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 847.5 |  | 0
4 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 791 |  | 0
5 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 1186.5 |  | 0
6 | 镀锌钢管 | DN70 | 米 | 676.5 |  | 0
7 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 384 |  | 0
8 | 镀锌钢管 | DN125 | 米 | 263.5 |  | 0
9 | 镀锌钢管 | DN150 | 米 | 327 |  | 0
10 | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 455 |  | 0
11 | 无缝钢管 | DN250 | 米 | 189 |  | 0
12 | 无缝钢管 | DN300 | 米 | 116 |  | 0
13 | PPR铝塑稳态管 | De25 | 米 | 1246.49 |  | 0
14 | PPR铝塑稳态管 | De32 | 米 | 1605.35 |  | 0
15 | PPR铝塑稳态管 | De40 | 米 | 1232 |  | 0
16 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 28 |  | 0
17 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 1232 |  | 0
18 | 金属软接头 | DN20 | 个 | 1232 |  | 0
19 | 波纹补偿器 | DN25 | 个 | 4 |  | 0
20 | 波纹补偿器 | DN32 | 个 | 2 |  | 0
21 | 波纹补偿器 | DN70 | 个 | 2 |  | 0
22 | 波纹补偿器 | DN125 | 个 | 2 |  | 0
23 | 波纹补偿器 | DN150 | 个 | 2 |  | 0
24 | 波纹补偿器 | DN200 | 个 | 4 |  | 0
25 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 616 |  | 0
26 | Y型过滤器 | DN70 | 个 | 15 |  | 0
27 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 11 |  | 0
28 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 3 |  | 0
29 | 蜗轮蝶阀 | DN100 | 个 | 6 |  | 0
30 | 闸阀 | DN50 | 个 | 9 |  | 0
31 | 闸阀 | DN70 | 个 | 42 |  | 0
32 | 闸阀 | DN80 | 个 | 5 |  | 0
33 | 闸阀 | DN100 | 个 | 1 |  | 0
34 | 动态平衡电动二通阀 | DN20 | 个 | 616 |  | 0
35 | 动态平衡电动二通调节阀阀 | DN40 | 个 | 18 |  | 0
36 | 动态平衡电动二通调节阀阀 | DN50 | 个 | 9 |  | 0
37 | 动态平衡电动二通调节阀阀 | DN80 | 个 | 5 |  | 0
38 | 静态水力平衡阀 | DN50 | 个 | 9 |  | 0
39 | 静态水力平衡阀 | DN70 | 个 | 12 |  | 0
40 | 静态水力平衡阀 | DN80 | 个 | 5 |  | 0
41 | 静态水力平衡阀 | DN100 | 个 | 1 |  | 0
42 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 116 |  | 0
43 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 50 |  | 0
44 | 压力表 | 0-16kg | 个 | 58 |  | 0
45 | 温度计 | 0-120℃ | 个 | 58 |  | 0
46 | 橡胶软接头 | DN70 | 个 | 30 |  | 0
47 | 橡胶软接头 | DN80 | 个 | 22 |  | 0
48 | 橡胶软接头 | DN100 | 个 | 58 |  | 0
49 | 橡塑保温 | 难燃B1级 | 立方米 | 116.5 |  | 0
（三） | 风系统安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 镀锌铁皮风道 | 0.5mm | 平方米 | 3766.13 |  | 0
2 | 镀锌铁皮风道 | 0.6mm | 平方米 | 2672.84 |  | 0
3 | 镀锌铁皮风道 | 0.75mm | 平方米 | 2602.71 |  | 0
4 | 镀锌铁皮风道 | 1.0mm | 平方米 | 1964.31 |  | 0
5 | 防火帆布 | 硅钛布 | 平方米 | 1752.69 |  | 0
6 | 铝箔离心玻璃棉保温 | 30mm | 立方米 | 330.18 |  | 0
7 | 70℃防火阀 | 1000*400 | 个 | 7 |  | 0
8 | 70℃防火阀 | 1000*500 | 个 | 2 |  | 0
9 | 70℃防火阀 | 120*120 | 个 | 21 |  | 0
10 | 70℃防火阀 | 1250*500 | 个 | 14 |  | 0
11 | 70℃防火阀 | 160*120 | 个 | 19 |  | 0
12 | 70℃防火阀 | 160*160 | 个 | 3 |  | 0
13 | 70℃防火阀 | 1600*500 | 个 | 6 |  | 0
14 | 70℃防火阀 | 200*120 | 个 | 5 |  | 0
15 | 70℃防火阀 | 200*160 | 个 | 6 |  | 0
16 | 70℃防火阀 | 200*200 | 个 | 1 |  | 0
17 | 70℃防火阀 | 250*160 | 个 | 4 |  | 0
18 | 70℃防火阀 | 320*160 | 个 | 1 |  | 0
19 | 70℃防火阀 | 320*200 | 个 | 8 |  | 0
20 | 70℃防火阀 | 400*200 | 个 | 3 |  | 0
21 | 70℃防火阀 | 400*250 | 个 | 2 |  | 0
22 | 70℃防火阀 | 500*200 | 个 | 1 |  | 0
23 | 70℃防火阀 | 500*250 | 个 | 5 |  | 0
24 | 70℃防火阀 | 630*250 | 个 | 15 |  | 0
25 | 70℃防火阀 | 630*320 | 个 | 3 |  | 0
26 | 70℃防火阀 | 800*320 | 个 | 3 |  | 0
27 | 70℃防火阀 | 800*400 | 个 | 3 |  | 0
28 | 保温式密闭新风手电动两用阀 | 1000*400 | 个 | 16 |  | 0
29 | 保温式密闭新风手电动两用阀 | 1000*630 | 个 | 4 |  | 0
30 | 保温式密闭新风手电动两用阀 | 1250*1000 | 个 | 3 |  | 0
31 | 保温式密闭新风手电动两用阀 | 1250*400 | 个 | 3 |  | 0
32 | 保温式密闭新风手电动两用阀 | 1600*630 | 个 | 4 |  | 0
34 | 保温式密闭新风手电动两用阀 | 800*400 | 个 | 4 |  | 0
35 | 对开多叶调节阀 | 200*160 | 个 | 1 |  | 0
36 | 对开多叶调节阀 | 320*200 | 个 | 6 |  | 0
37 | 对开多叶调节阀 | 400*200 | 个 | 41 |  | 0
38 | 对开多叶调节阀 | 400*250 | 个 | 184 |  | 0
39 | 对开多叶调节阀 | 500*200 | 个 | 1 |  | 0
40 | 对开多叶调节阀 | 500*250 | 个 | 4 |  | 0
41 | 对开多叶调节阀 | 630*200 | 个 | 1 |  | 0
42 | 对开多叶调节阀 | 630*250 | 个 | 1 |  | 0
43 | 风管蝶阀 | 120*120 | 个 | 269 |  | 0
44 | 风管蝶阀 | 160*120 | 个 | 117 |  | 0
45 | 风管蝶阀 | 160*160 | 个 | 70 |  | 0
46 | 风管蝶阀 | 200*120 | 个 | 15 |  | 0
47 | 风管蝶阀 | 200*160 | 个 | 32 |  | 0
48 | 风管蝶阀 | 200*200 | 个 | 2 |  | 0
49 | 风管蝶阀 | 250*160 | 个 | 37 |  | 0
50 | 风管蝶阀 | 250*200 | 个 | 11 |  | 0
51 | 风管蝶阀 | 320*160 | 个 | 2 |  | 0
52 | 风管蝶阀 | 320*200 | 个 | 8 |  | 0
53 | 风管蝶阀 | 400*200 | 个 | 1 |  | 0
54 | 方形散流器FS1 | 120*120 | 个 | 288 |  | 0
55 | 方形散流器FS2 | 150*150 | 个 | 131 |  | 0
56 | 方形散流器FS3 | 200*200 | 个 | 64 |  | 0
57 | 方形散流器FS4 | 200*200 | 个 | 35 |  | 0
58 | 方形散流器FS5 | 250*250 | 个 | 40 |  | 0
59 | 方形散流器FS6 | 250*250 | 个 | 30 |  | 0
60 | 方形散流器FS7 | 300*300 | 个 | 10 |  | 0
61 | 方形散流器 | 200*200 | 个 | 36 |  | 0
62 | 方形散流器 | 220*220 | 个 | 318 |  | 0
63 | 方形散流器 | 250*250 | 个 | 424 |  | 0
64 | 方形散流器 | 300*300 | 个 | 430 |  | 0
65 | 方形散流器 | 320*320 | 个 | 14 |  | 0
66 | 方形散流器 | 350*350 | 个 | 37 |  | 0
67 | 方形散流器 | 400*400 | 个 | 9 |  | 0
68 | 方形散流器 | 420*420 | 个 | 1 |  | 0
69 | 单层百叶回风口 | 1000*1000 | 个 | 20 |  | 0
70 | 单层百叶回风口 | 1000*250 | 个 | 23 |  | 0
71 | 单层百叶回风口 | 1000*300 | 个 | 5 |  | 0
72 | 单层百叶回风口 | 300*200 | 个 | 14 |  | 0
73 | 单层百叶回风口 | 400*200 | 个 | 34 |  | 0
74 | 单层百叶回风口 | 500*200 | 个 | 353 |  | 0
75 | 单层百叶回风口 | 600*200 | 个 | 226 |  | 0
76 | 单层百叶回风口 | 630*200 | 个 | 31 |  | 0
77 | 单层百叶回风口 | 800*200 | 个 | 47 |  | 0
78 | 单层百叶回风口 | 800*300 | 个 | 2 |  | 0
79 | 双层百叶送风口 | 400*200 | 个 | 7 |  | 0
80 | 双层百叶送风口 | 500*200 | 个 | 76 |  | 0
81 | 双层百叶送风口 | 550*150 | 个 | 10 |  | 0
82 | 双层百叶送风口 | 600*200 | 个 | 25 |  | 0
83 | 球型喷口 | d350 | 个 | 8 |  | 0
84 | 防雨百叶窗口 | 1000*400 | 个 | 19 |  | 0
85 | 防雨百叶窗口 | 1000*630 | 个 | 4 |  | 0
86 | 防雨百叶窗口 | 1250*1000 | 个 | 3 |  | 0
87 | 防雨百叶窗口 | 1250*400 | 个 | 2 |  | 0
88 | 防雨百叶窗口 | 1600*630 | 个 | 3 |  | 0
89 | 防雨百叶窗口 | 630*320 | 个 | 1 |  | 0
90 | 防雨百叶窗口 | 630*400 | 个 | 1 |  | 0
91 | 防雨百叶窗口 | 800*400 | 个 | 4 |  | 0
92 | 静压箱 | 1800*1600*1000 | 个 | 3 |  | 0
93 | 消声静压箱 | 2000*1500*800 | 个 | 1 |  | 0
94 | 消声静压箱 | 3000*800*800 | 个 | 2 |  | 0
95 | 消声器 | 800*250*1000 | 个 | 2 |  | 0
96 | 消声器 | 630*250*1000 | 个 | 10 |  | 0
97 | 消声器 | 1250*500*1500 | 个 | 8 |  | 0
98 | 消声器 | 500*250*1000 | 个 | 6 |  | 0
99 | 消声器 | 500*200*1000 | 个 | 1 |  | 0
100 | 消声器 | 630*320*1000 | 个 | 2 |  | 0
101 | 消声器 | 1600*500*1500 | 个 | 6 |  | 0
102 | 消声器 | 400*200*1000 | 个 | 1 |  | 0
103 | 消声器 | 800*320*1000 | 个 | 3 |  | 0
104 | 消声器 | 800*400*1000 | 个 | 1 |  | 0

## 病房楼
病房楼报价明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 | 品牌
一 | 病房楼总报价 |  |  |  |  | 0
二 | 设备报价合计 |  |  |  |  | 0
1 | 卧式暗装风机盘管 | FCU-3(FP-34) 1.风机参数:高档风量(m3/h):360,机外余压( Pa ):50,功率W:35。 2.盘管：排数:2，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：1.78,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):0.3,水阻力( kPa):8.2。 4.冬季工况:供热量( kW ):3.06,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):21,水量(m¦/h):0.3,水阻力( kPa):7.7,高档噪声 dB(A)：40。 | 台 | 105 |  | 0
2 | 卧式暗装风机盘管 | FCU-2(FP-51) 1.风机参数:高档风量(m3/h):520,机外余压( Pa ):50,功率W:40。 2.盘管：排数:2，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：2.74,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):0.46,水阻力( kPa):16.6。 4.冬季工况:供热量( kW ):4.82,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):21,水量(m¦/h):0.46,水阻力( kPa):14,高档噪声 dB(A)：42。 | 台 | 119 |  | 0
3 | 卧式暗装风机盘管 | FCU-1(FP-68) 1.风机参数:高档风量(m3/h):680,机外余压( Pa ):55,功率W:62。 2.盘管：排数:2，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：3.72,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):0.64,水阻力( kPa):23.2。 4.冬季工况:供热量( kW ):6.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):21,水量(m¦/h):0.64,水阻力( kPa):20.6,高档噪声 dB(A)：44。 | 台 | 1132 |  | 0
4 | 卧式暗装风机盘管 | FCU-4(FP-85) 1.风机参数:高档风量(m3/h):850,机外余压( Pa ):50,功率W:82。 2.盘管：排数:2，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：4.52,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):0.82,水阻力( kPa):31.8。 4.冬季工况:供热量( kW ):7.67,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):21,水量(m¦/h):0.84,水阻力( kPa):28.4,高档噪声 dB(A)：46。 | 台 | 31 |  | 0
5 | 风机盘管液晶控制面板 |  | 台 | 1387 |  | 0
6 | 组合式空调机组 | AHU-1-01 1.风机参数:风量(m¦/h):15000,机外余压( Pa ):400,功率kW/380V：5.5。 2.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：62,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):10.7,水阻力( kPa):10.9。 4.冬季工况:供热量( kW ):47,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃)：-9.5,水量(m¦/h):2.7,水阻力( kPa):6.3。 | 台 | 1 |  | 0
7 | 热回收新风机组 | RFAU-B1-01 1.送风机参数:风量(m¦/h):3000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：28.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h)5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):22.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.4,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：53。 | 台 | 1 |  | 0
8 | 热回收排风机组 | EFU-B1-01 1.排风机参数: 风量(m¦/h):3000,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.8。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：28.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):30.4,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.5,噪声 dB(A)：53。 | 台 | 1 |  | 0
9 | 热回收新风机组 | RFAU-1-01 1.送风机参数:风量(m¦/h):3000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：28.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h)5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):22.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.4,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：53。 | 台 | 1 |  | 0
10 | 热回收排风机组 | EFU-1-01 1.排风机参数: 风量(m¦/h):3000,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.8。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：28.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):30.4,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.5,噪声 dB(A)：53。 | 台 | 1 |  | 0
11 | 热回收新风机组 | RFAU-1-02 1.送风机参数:风量(m¦/h):2500,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.7。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：24,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h)::4.3,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):22.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.3,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：51。 | 台 | 1 |  | 0
12 | 热回收排风机组 | EFU-1-02 1.排风机参数: 风量(m¦/h):2500,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.5。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：24,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):4.3,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):19,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.3,水阻力( kPa):0.2,噪声 dB(A)：51。 | 台 | 1 |  | 0
13 | 热回收新风机组 | RFAU-2-01 1.送风机参数:风量(m¦/h):6000,机外余压( Pa ):400,功率kW：2.2。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：57.3,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):9.9,水阻力( kPa):9.7。 5.冬季工况:供热量( kW ):45.5,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):2.7,水阻力( kPa):1，噪声 dB(A)：56。 | 台 | 1 |  | 0
14 | 热回收排风机组 | EFU-2-01 1.排风机参数: 风量(m¦/h):1500,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.3。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：57.3,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):9.9,水阻力( kPa):9.7。 5.冬季工况:供热量( kW ):45.5,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):2.7,水阻力( kPa):01,噪声 dB(A)：51。 | 台 | 1 |  | 0
15 | 热回收新风机组 | RFAU-2-02 1.送风机参数:风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1.2。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：39.1,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.8,水阻力( kPa):3.8。 5.冬季工况:供热量( kW ):29.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.4，噪声 dB(A)：54。 | 台 | 1 |  | 0
16 | 热回收排风机组 | EFU-2-02 1.排风机参数: 风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：39.1,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.8,水阻力( kPa):3.8。 5.冬季工况:供热量( kW ):15.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.4,噪声 dB(A)：51。 | 台 | 1 |  | 0
17 | 热回收新风机组 | RFAU-3-01 1.送风机参数:风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1.2。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：39.1,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.8,水阻力( kPa):3.8。 5.冬季工况:供热量( kW ):29.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.4，噪声 dB(A)：54。 | 台 | 1 |  | 0
18 | 热回收排风机组 | EFU-3-01 1.排风机参数: 风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：39.1,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.8,水阻力( kPa):3.8。 5.冬季工况:供热量( kW ):15.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.4,噪声 dB(A)：51。 | 台 | 1 |  | 0
19 | 热回收新风机组 | RFAU-3-02 1.送风机参数:风量(m¦/h):2000,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.5。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：19.2,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):3.4,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):15.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：49。 | 台 | 1 |  | 0
20 | 热回收排风机组 | EFU-3-02 1.排风机参数: 风量(m¦/h):2000,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.3。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：19.2,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):3.4,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):15.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1,水阻力( kPa):0.2,噪声 dB(A)：49。 | 台 | 1 |  | 0
21 | 热回收新风机组 | RFAU-4-01 1.送风机参数:风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1.2。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：39.1,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.8,水阻力( kPa):3.8。 5.冬季工况:供热量( kW ):29.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.4，噪声 dB(A)：54。 | 台 | 1 |  | 0
22 | 热回收排风机组 | EFU-4-01 1.排风机参数: 风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：39.1,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.8,水阻力( kPa):3.8。 5.冬季工况:供热量( kW ):15.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.4,噪声 dB(A)：51。 | 台 | 1 |  | 0
23 | 热回收新风机组 | RFAU-5-01 1.送风机参数:风量(m¦/h):3000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：28.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h)5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):22.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.4,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：53。 | 台 | 1 |  | 0
24 | 热回收排风机组 | EFU-5-01 1.排风机参数: 风量(m¦/h):2500,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.5。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：28.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):25,进风湿球温度 (℃):19.4,水量(m¦/h):5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):30.4,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.5,噪声 dB(A)：53。 | 台 | 1 |  | 0
25 | 热回收新风机组 | RFAU-6-01 1.送风机参数:风量(m¦/h):2500,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.7。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：24,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h)::4.3,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):22.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.3,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：51。 | 台 | 1 |  | 0
26 | 热回收排风机组 | EFU-6-01 1.排风机参数: 风量(m¦/h):2500,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.5。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：24,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):4.3,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):19,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.3,水阻力( kPa):0.2,噪声 dB(A)：51。 | 台 | 1 |  | 0
27 | 热回收新风机组 | RFAU-6-02 1.送风机参数:风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1.2。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：39.1,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.8,水阻力( kPa):3.8。 5.冬季工况:供热量( kW ):29.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.4，噪声 dB(A)：54。 | 台 | 1 |  | 0
28 | 热回收排风机组 | EFU-6-02 1.排风机参数: 风量(m¦/h):1500,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.3。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：39.1,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.8,水阻力( kPa):3.8。 5.冬季工况:供热量( kW ):15.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.4,噪声 dB(A)：49。 | 台 | 1 |  | 0
29 | 热回收新风机组 | RFAU-7-01 1.送风机参数:风量(m¦/h):2000,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.5。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：19.2,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):3.4,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):15.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：49。 | 台 | 1 |  | 0
30 | 热回收排风机组 | EFU-7-01 1.排风机参数: 风量(m¦/h):1000,机外余压( Pa ):200,功率kW：0.3。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：19.4,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):25,进风湿球温度 (℃):19.4,水量(m¦/h):5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):30.4,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.5,噪声 dB(A)：51。 | 台 | 1 |  | 0
31 | 热回收新风机组 | RFAU-7-02 1.送风机参数:风量(m¦/h):3000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：28.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h)5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):22.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.4,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：53。 | 台 | 1 |  | 0
32 | 热回收排风机组 | EFU-7-02 1.排风机参数: 风量(m¦/h):2000,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.4。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：28.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):25,进风湿球温度 (℃):19.4,水量(m¦/h):5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):30.4,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.5,噪声 dB(A)：53。 | 台 | 1 |  | 0
33 | 热回收新风机组 | RFAU-7-03 1.送风机参数:风量(m¦/h):2500,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.7。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：24,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h)::4.3,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):22.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.3,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：51。 | 台 | 1 |  | 0
34 | 热回收排风机组 | EFU-7-03 1.排风机参数: 风量(m¦/h):1000,机外余压( Pa ):380,功率kW：0.7。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：24,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):25,进风湿球温度 (℃):19.4,水量(m¦/h):4.3,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):19,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.3,水阻力( kPa):0.2,噪声 dB(A)：49。 | 台 | 1 |  | 0
35 | 热回收新风机组 | RFAU-7-04 1.送风机参数:风量(m¦/h):2000,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.5。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：19.2,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):3.4,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):15.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：49。 | 台 | 1 |  | 0
36 | 热回收排风机组 | EFU-7-04 1.排风机参数: 风量(m¦/h):1000,机外余压( Pa ):200,功率kW：0.3。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：19.4,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):25,进风湿球温度 (℃):19.4,水量(m¦/h):5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):30.4,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.5,噪声 dB(A)：51。 | 台 | 1 |  | 0
37 | 热回收新风机组 | RFAU-8~17-01 1.送风机参数:风量(m¦/h):2000,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.5。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：19.2,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):3.4,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):15.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：49。 | 台 | 10 |  | 0
38 | 热回收排风机组 | EFU-8~17-01 1.排风机参数: 风量(m¦/h):1000,机外余压( Pa ):200,功率kW：0.3。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：19.4,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):25,进风湿球温度 (℃):19.4,水量(m¦/h):5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):30.4,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.5,噪声 dB(A)：51。 | 台 | 10 |  | 0
39 | 热回收新风机组 | RFAU-8~17-02 1.送风机参数:风量(m¦/h):3000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：28.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h)5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):22.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.4,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：53。 | 台 | 10 |  | 0
40 | 热回收排风机组 | EFU-8~17-02 1.排风机参数: 风量(m¦/h):2000,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.4。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：28.7,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):25,进风湿球温度 (℃):19.4,水量(m¦/h):5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):30.4,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.5,噪声 dB(A)：53。 | 台 | 10 |  | 0
41 | 热回收新风机组 | RFAU-8~17-03 1.送风机参数:风量(m¦/h):2500,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.7。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：24,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h)::4.3,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):22.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.3,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：51。 | 台 | 10 |  | 0
42 | 热回收排风机组 | EFU-8~17-03 1.排风机参数: 风量(m¦/h):1000,机外余压( Pa ):380,功率kW：0.7。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：24,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):25,进风湿球温度 (℃):19.4,水量(m¦/h):4.3,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):19,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.3,水阻力( kPa):0.2,噪声 dB(A)：49。 | 台 | 10 |  | 0
43 | 热回收新风机组 | RFAU-8~17-04 1.送风机参数:风量(m¦/h):2000,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.5。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：19.2,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):3.4,水阻力( kPa):2.1。 5.冬季工况:供热量( kW ):15.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1,水阻力( kPa):0.2，噪声 dB(A)：49。 | 台 | 10 |  | 0
44 | 热回收排风机组 | EFU-8~17-04 1.排风机参数: 风量(m¦/h):1000,机外余压( Pa ):200,功率kW：0.3。 2.热交换效率：温度效率( % )：60 3.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 4.夏季工况:供冷量( kW )：19.4,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):25,进风湿球温度 (℃):19.4,水量(m¦/h):5,水阻力( kPa):2.2。 5.冬季工况:供热量( kW ):30.4,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):20,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.5,噪声 dB(A)：51。 | 台 | 10 |  | 0
45 | 室内机VRV-天花板内藏风管式 | M36，噪音 dB ：≤29,制冷量 kw：3.6,制热量kw:4 | 台 | 18 |  | 0
46 | 室内机VRV-天花板内藏风管式 | FGJ-125，噪音 dB ：≤43,制冷量 kw：12.5,制热量kw:14 | 台 | 7 |  | 0
47 | 室内机VRV-天花板内藏风管式 | M32，噪音 dB ：≤29,制冷量 kw：3.2,制热量kw：3.6 | 台 | 3 |  | 0
48 | 多联机室内机 | RAS-80FSLN3Q，制冷量 kw：8,制热量kw：9 | 台 | 1 |  | 0
49 | 多联机室外机 | RAS-280FSDENY5Q，制冷量 kw：28,制热量kw：31.5 | 台 | 1 |  | 0
50 | 多联机室外机 | RAS-335FSDENY5Q，制冷量 kw：33.5,制热量kw：37.5 | 台 | 1 |  | 0
51 | 多联机室外机 | RAS-450FSDENY5Q，制冷量 kw：45,制热量kw：50 | 台 | 1 |  | 0
52 | 多联机室外机 | RAS-560FSDENY5Q，制冷量 kw：56,制热量kw：63 | 台 | 1 |  | 0
53 | 多联机液晶控制面板 |  | 个 | 28 |  | 0
54 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | FCU-3(FP-35) | 台 | 105 |  | 0
55 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | FCU-2(FP-51) | 台 | 119 |  | 0
56 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | FCU-1(FP-68) | 台 | 1131 |  | 0
57 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | FCU-4(FP-85) | 台 | 31 |  | 0
58 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | VRV3.2 | 台 | 3 |  | 0
59 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | VRV3.6 | 台 | 18 |  | 0
60 | 风道式综合空气净化装置 | 500*500 | 台 | 1 |  | 0
61 | 风道式综合空气净化装置 | 800*400 | 台 | 23 |  | 0
62 | 风道式综合空气净化装置 | 800*500 | 台 | 26 |  | 0
63 | 风道式综合空气净化装置 | 1000*800 | 台 | 1 |  | 0
64 | 风道式综合空气净化装置 | 1000*500 | 台 | 4 |  | 0
65 | 风道式综合空气净化装置 | 1250*800 | 台 | 1 |  | 0
三 | 安装费报价合计 |  |  |  |  | 0
（一） | 多联机安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 分歧管 | E-102SN | 个 | 16 |  | 0
2 | 分歧管 | E-162SN | 个 | 6 |  | 0
3 | 铜管 | 6.4 | m | 86.5 |  | 0
4 | 铜管 | 9.53 | m | 122 |  | 0
5 | 铜管 | 12.7 | m | 172.5 |  | 0
6 | 铜管 | 15.88 | m | 87.5 |  | 0
7 | 铜管 | 19.05 | m | 34.5 |  | 0
8 | 铜管 | 25.4 | m | 70 |  | 0
9 | 铜管 | 28.6 | m | 17 |  | 0
10 | 橡塑保温管 | 难燃B1级 | m³ | 1.07 |  | 0
（二） | 水系统安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 11746 |  | 0
2 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 977 |  | 0
3 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 1187 |  | 0
4 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 862 |  | 0
5 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 1867 |  | 0
6 | 镀锌钢管 | DN70 | 米 | 3189 |  | 0
7 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 849 |  | 0
8 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 2074.5 |  | 0
9 | 无缝钢管热镀锌管 | DN125 | 米 | 16 |  | 0
10 | 无缝钢管热镀锌管 | DN150 | 米 | 182 |  | 0
11 | 无缝钢管热镀锌管 | DN200 | 米 | 833 |  | 0
12 | 螺旋焊接钢管 | DN250 | 米 | 210 |  | 0
13 | 螺旋焊接钢管 | DN300 | 米 | 342 |  | 0
14 | 螺旋焊接钢管 | DN350 | 米 | 96 |  | 0
15 | 聚氯乙烯管(PVC-U) | De25 | 米 | 5531 |  | 0
16 | 聚氯乙烯管(PVC-U) | De32 | 米 | 1930 |  | 0
17 | 聚氯乙烯管(PVC-U) | De40 | 米 | 2481.5 |  | 0
18 | 聚氯乙烯管(PVC-U) | De50 | 米 | 45 |  | 0
19 | 聚氯乙烯管(PVC-U) | De63 | 米 | 73 |  | 0
20 | 聚氯乙烯管(PVC-U) | De76 | 米 | 12.5 |  | 0
21 | 聚氯乙烯管(PVC-U) | De90 | 米 | 24 |  | 0
22 | 金属软连接 | DN20 | 个 | 2774 |  | 0
23 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 2774 |  | 0
24 | 过滤器 | DN20 | 个 | 1387 |  | 0
25 | 动态平衡电动两通阀 | DN20 | 个 | 1387 |  | 0
26 | 橡胶软接头 | DN40 | 个 | 72 |  | 0
27 | 橡胶软接头 | DN50 | 个 | 28 |  | 0
28 | 橡胶软接头 | DN70 | 个 | 8 |  | 0
29 | 橡胶软接头 | DN80 | 个 | 4 |  | 0
30 | 铜球阀 | DN32 | 个 | 1 |  | 0
31 | 铜球阀 | DN40 | 个 | 72 |  | 0
32 | 铜球阀 | DN50 | 个 | 28 |  | 0
33 | 闸阀 | DN70 | 个 | 8 |  | 0
34 | 闸阀 | DN80 | 个 | 4 |  | 0
35 | 闸阀 | DN100 | 个 | 33 |  | 0
36 | 涡轮蝶阀 | DN300 | 个 | 2 |  | 0
37 | 过滤器 | DN40 | 个 | 36 |  | 0
38 | 过滤器 | DN50 | 个 | 14 |  | 0
39 | 过滤器 | DN70 | 个 | 4 |  | 0
40 | 过滤器 | DN80 | 个 | 2 |  | 0
41 | 动态平衡电动两通阀 | DN32 | 个 | 36 |  | 0
42 | 动态平衡电动两通阀 | DN40 | 个 | 18 |  | 0
43 | 动态平衡电动两通阀 | DN50 | 个 | 1 |  | 0
44 | 动态平衡电动两通阀 | DN70 | 个 | 1 |  | 0
45 | 排气阀 | DN25 | 个 | 4 |  | 0
46 | 波纹管补偿器 | DN32 | 个 | 4 |  | 0
47 | 波纹管补偿器 | DN40 | 个 | 6 |  | 0
48 | 波纹管补偿器 | DN50 | 个 | 54 |  | 0
49 | 波纹管补偿器 | DN70 | 个 | 59 |  | 0
50 | 波纹管补偿器 | DN80 | 个 | 7 |  | 0
51 | 波纹管补偿器 | DN200 | 个 | 11 |  | 0
52 | 波纹管补偿器 | DN250 | 个 | 2 |  | 0
53 | 波纹管补偿器 | DN300 | 个 | 3 |  | 0
54 | 波纹管补偿器 | DN350 | 个 | 2 |  | 0
55 | 金属软管 | DN32 | 个 | 8 |  | 0
56 | 金属软管 | DN40 | 个 | 8 |  | 0
57 | 金属软管 | DN50 | 个 | 54 |  | 0
58 | 金属软管 | DN70 | 个 | 59 |  | 0
59 | 金属软管 | DN80 | 个 | 7 |  | 0
60 | 静态水力平衡阀 | DN32 | 个 | 1 |  | 0
61 | 静态水力平衡阀 | DN100 | 个 | 33 |  | 0
62 | 静态水力平衡阀 | DN300 | 个 | 2 |  | 0
63 | 橡塑保温 |  | m³ | 219.08 |  | 0
64 | 冷凝水管离心玻璃棉保温 |  | m³ | 18.1 |  | 0
（三） | 风系统安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 抗菌模块复合风管 |  | ㎡ | 17537 |  | 0
2 | 防火帆布 | 硅钛布 | ㎡ | 1864 |  | 0
3 | 铝箔酚醛泡沫板 | 100mm | m³ | 96 |  | 0
4 | 方形散流器 | 100*100 | 个 | 25 |  | 0
5 | 方形散流器 | 120*120 | 个 | 260 |  | 0
6 | 方形散流器 | 150*150 | 个 | 40 |  | 0
7 | 方形散流器 | 160*120 | 个 | 714 |  | 0
8 | 方形散流器 | 160*160 | 个 | 23 |  | 0
9 | 方形散流器 | 200*200 | 个 | 105 |  | 0
10 | 方形散流器 | 250*250 | 个 | 119 |  | 0
11 | 方形散流器 | 300*300 | 个 | 1163 |  | 0
12 | 喷塑铝合金回风口（带滤网） | 100*100 | 个 | 21 |  | 0
13 | 喷塑铝合金回风口（带滤网） | 120*120 | 个 | 339 |  | 0
14 | 喷塑铝合金回风口（带滤网） | 150*150 | 个 | 73 |  | 0
15 | 喷塑铝合金回风口（带滤网） | 160*120 | 个 | 97 |  | 0
16 | 喷塑铝合金回风口（带滤网） | 200*200 | 个 | 156 |  | 0
17 | 喷塑铝合金回风口（带滤网） | 250*250 | 个 | 42 |  | 0
18 | 喷塑铝合金回风口（带滤网） | 300*300 | 个 | 119 |  | 0
19 | 喷塑铝合金回风口（带滤网） | 350*350 | 个 | 1132 |  | 0
20 | 喷塑铝合金回风口（带滤网） | 400*400 | 个 | 31 |  | 0
21 | 双层百叶送风口 | 400*150 | 个 | 14 |  | 0
22 | 双层百叶送风口 | 800*150 | 个 | 8 |  | 0
23 | 微穿孔消声器 | 500*250*1000 | 个 | 49 |  | 0
24 | 微穿孔消声器 | 400*200*1000 | 个 | 38 |  | 0
25 | 微穿孔消声器 | 630*250*1000 | 个 | 16 |  | 0
26 | 微穿孔消声器 | 800*250*1000 | 个 | 8 |  | 0
27 | 微穿孔消声器 | 630*400*1000 | 个 | 2 |  | 0
28 | 微穿孔消声器 | 500*400*1000 | 个 | 1 |  | 0
29 | 70℃防火阀 | 120*120 | 个 | 14 |  | 0
30 | 70℃防火阀 | 150*150 | 个 | 1 |  | 0
31 | 70℃防火阀 | 160*120 | 个 | 301 |  | 0
32 | 70℃防火阀 | 160*160 | 个 | 5 |  | 0
33 | 70℃防火阀 | 200*120 | 个 | 26 |  | 0
34 | 70℃防火阀 | 200*200 | 个 | 4 |  | 0
35 | 70℃防火阀 | 250*120 | 个 | 13 |  | 0
36 | 70℃防火阀 | 250*160 | 个 | 2 |  | 0
37 | 70℃防火阀 | 250*200 | 个 | 1 |  | 0
38 | 70℃防火阀 | 320*160 | 个 | 1 |  | 0
39 | 70℃防火阀 | 320*200 | 个 | 3 |  | 0
40 | 70℃防火阀 | 400*160 | 个 | 24 |  | 0
41 | 70℃防火阀 | 400*200 | 个 | 15 |  | 0
42 | 70℃防火阀 | 400*250 | 个 | 46 |  | 0
43 | 70℃防火阀 | 400*320 | 个 | 1 |  | 0
44 | 70℃防火阀 | 500*200 | 个 | 11 |  | 0
45 | 70℃防火阀 | 500*250 | 个 | 34 |  | 0
46 | 70℃防火阀 | 500*400 | 个 | 1 |  | 0
47 | 70℃防火阀 | 500*800 | 个 | 1 |  | 0
48 | 70℃防火阀 | 630*250 | 个 | 16 |  | 0
49 | 70℃防火阀 | 630*400 | 个 | 5 |  | 0
50 | 70℃防火阀 | 800*250 | 个 | 7 |  | 0
51 | 70℃防火阀 | 1000*500 | 个 | 1 |  | 0
52 | 风管蝶阀 | 120*120 | 个 | 16 |  | 0
53 | 风管蝶阀 | 160*120 | 个 | 1450 |  | 0
54 | 风管蝶阀 | 160*160 | 个 | 2 |  | 0
55 | 风管蝶阀 | 250*120 | 个 | 240 |  | 0
56 | 风管蝶阀 | 250*160 | 个 | 3 |  | 0
57 | 风管蝶阀 | 320*120 | 个 | 2 |  | 0
58 | 风管蝶阀 | 320*160 | 个 | 6 |  | 0
59 | 电动对开多叶调节阀 | 1250*800 | 个 | 1 |  | 0
60 | 电动对开多叶调节阀 | 500*400 | 个 | 1 |  | 0
61 | 电动对开多叶调节阀 | 500*800 | 个 | 1 |  | 0
62 | 电动对开多叶调节阀 | 630*250 | 个 | 1 |  | 0
63 | 对开多叶调节阀 | 400*250 | 个 | 1 |  | 0
64 | 对开多叶调节阀 | 500*800 | 个 | 1 |  | 0
65 | 对开多叶调节阀 | 400*200 | 个 | 5 |  | 0
66 | 对开多叶调节阀 | 500*320 | 个 | 2 |  | 0
67 | 防雨百叶窗口 | 800*500 | 个 | 29 |  | 0
68 | 防雨百叶窗口 | 1400*250 | 个 | 1 |  | 0
69 | 防雨百叶窗口 | 1000*800 | 个 | 2 |  | 0
70 | 防雨百叶窗口 | 1000*500 | 个 | 7 |  | 0
71 | 防雨百叶窗口 | 500*500 | 个 | 14 |  | 0
72 | 防雨百叶窗口 | 800*400 | 个 | 24 |  | 0
73 | 防雨百叶窗口 | 500*400 | 个 | 1 |  | 0
74 | 防雨百叶窗口 | 500*250 | 个 | 33 |  | 0

## 服务楼
服务楼报价明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 | 品牌
一 | 服务楼总报价 |  |  |  |  | 0
二 | 设备报价合计 |  |  |  |  | 0
1 | 卧式暗装风机盘管 | FP-68 1.风机参数:高档风量(m3/h):680,机外余压( Pa ):55,功率W:62。 2.盘管：排数:2，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：3.72,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):27,进风湿球温度 (℃):19.5,水量(m¦/h):0.64,水阻力( kPa):23.2。 4.冬季工况:供热量( kW ):6.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):21,水量(m¦/h):0.64,水阻力( kPa):20.6,高档噪声 dB(A)：44。 | 台 | 203 |  | 0
2 | 风机盘管液晶控制面板 |  | 台 | 203 |  | 0
3 | 新风机组 | AHU-01-01 1.风机参数:风量(m¦/h):36000,机外余压( Pa ):440,功率kW/380V：3。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：278.2,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):48.2,水阻力( kPa):39.4。 4.冬季工况:供热量( kW ):392.1,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h):34.38,水阻力( kPa):19.4,加湿量(kg/h):355。 | 台 | 1 |  | 0
4 | 新风机组 | AHU-02-01 1.风机参数:风量(m¦/h):20000,机外余压( Pa ):600,功率kW/380V：7.5。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：187,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):32.3,水阻力( kPa):12。 4.冬季工况:供热量( kW ):213,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h):18.7,水阻力( kPa):6.1,加湿量(kg/h):141.6。 | 台 | 1 |  | 0
5 | 新风机组 | AHU-03-01 1.风机参数:风量(m¦/h):3000,机外余压( Pa ):480,功率kW/380V：1.1。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：22.2,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):3.82,水阻力( kPa):19.7。 4.冬季工况:供热量( kW ):44.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h):3.93,水阻力( kPa):18.6,加湿量(kg/h):21.2。 | 台 | 1 |  | 0
6 | 新风机组 | AHU-03-02 1.风机参数:风量(m¦/h):3000,机外余压( Pa ):480,功率kW/380V：1.1。 2.盘管：排数:6，承压(Mpa):1.6。 3.夏季工况:供冷量( kW )：22.2,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):3.82,水阻力( kPa):19.7。 4.冬季工况:供热量( kW ):44.8,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-7.7,水量(m¦/h):3.93,水阻力( kPa):18.6,加湿量(kg/h):21.2。 | 台 | 1 |  | 0
7 | 热回收新风机组 | RFAU-01-01 1.送风机参数:风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):450,功率kW：1.8。 2.排风机参数: 风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):450,功率kW：1.5。 3.热交换效率：温度效率( % )：60 4.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 5.夏季工况:供冷量( kW )：38.2,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.8,水阻力( kPa):4.4。 6.冬季工况:供热量( kW ):30.4,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.5,加湿量(kg/h):19.2。 | 台 | 1 |  | 0
8 | 热回收新风机组 | RFAU-01-02 1.送风机参数:风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):450,功率kW：1.8。 2.排风机参数: 风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):450,功率kW：1.5。 3.热交换效率：温度效率( % )：60 4.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 5.夏季工况:供冷量( kW )：38.2,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.8,水阻力( kPa):4.4。 6.冬季工况:供热量( kW ):30.4,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.5,加湿量(kg/h):19.2。 | 台 | 1 |  | 0
9 | 热回收新风机组 | RFAU-01-03 1.送风机参数:风量(m¦/h):2000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1.1。 2.排风机参数: 风量(m¦/h):2000,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.8。 3.热交换效率：温度效率( % )：60 4.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 5.夏季工况:供冷量( kW )：19.1,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):3.4,水阻力( kPa):2.1。 6.冬季工况:供热量( kW ):15.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):0.9,水阻力( kPa):0.2,加湿量(kg/h):9.6。 | 台 | 1 |  | 0
10 | 热回收新风机组 | RFAU-02-01 1.送风机参数:风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):450,功率kW：1.8。 2.排风机参数: 风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):450,功率kW：1.5。 3.热交换效率：温度效率( % )：60 4.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 5.夏季工况:供冷量( kW )：38.2,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.8,水阻力( kPa):4.4。 6.冬季工况:供热量( kW ):30.4,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.5,加湿量(kg/h):19.2。 | 台 | 1 |  | 0
11 | 热回收新风机组 | RFAU-02-02 1.送风机参数:风量(m¦/h):2000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1.1。 2.排风机参数: 风量(m¦/h):2000,机外余压( Pa ):400,功率kW：0.8。 3.热交换效率：温度效率( % )：60 4.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 5.夏季工况:供冷量( kW )：19.1,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):3.4,水阻力( kPa):2.1。 6.冬季工况:供热量( kW ):15.2,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):0.9,水阻力( kPa):0.2,加湿量(kg/h):9.6。 | 台 | 1 |  | 0
12 | 热回收新风机组 | RFAU-04-01 1.送风机参数:风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):450,功率kW：1.8。 2.排风机参数: 风量(m¦/h):4000,机外余压( Pa ):450,功率kW：1.5。 3.热交换效率：温度效率( % )：60 4.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 5.夏季工况:供冷量( kW )：38.2,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):6.8,水阻力( kPa):4.4。 6.冬季工况:供热量( kW ):30.4,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):1.8,水阻力( kPa):0.5,加湿量(kg/h):19.2。 | 台 | 1 |  | 0
13 | 热回收新风机组 | RFAU-04-02 1.送风机参数:风量(m¦/h):6000,机外余压( Pa ):400,功率kW：2.2。 2.排风机参数: 风量(m¦/h):6000,机外余压( Pa ):400,功率kW：1.5。 3.热交换效率：温度效率( % )：60 4.盘管：排数:4，承压(Mpa):1.6。 5.夏季工况:供冷量( kW )：57.3,进/出水温度 (℃):7/12,进风干球温度 (℃):34.2,进风湿球温度 (℃):26.8,水量(m¦/h):9.9,水阻力( kPa):9.7。 6.冬季工况:供热量( kW ):45.5,进 / 出水温度 ( ℃):60/45,进风干球温度 (℃):-9.2,水量(m¦/h):2.7,水阻力( kPa):1,加湿量(kg/h):28.8。 | 台 | 1 |  | 0
14 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | FP-68 | 台 | 203 |  | 0
15 | 风道式综合空气净化装置 | 630*320 | 台 | 2 |  | 0
16 | 风道式综合空气净化装置 | 1000*400 | 台 | 3 |  | 0
17 | 风道式综合空气净化装置 | 1000*500 | 台 | 3 |  | 0
18 | 风道式综合空气净化装置 | 1250*630 | 台 | 1 |  | 0
19 | 风道式综合空气净化装置 | 1600*1250 | 台 | 1 |  | 0
20 | 风道式综合空气净化装置 | 2000*1250 | 台 | 1 |  | 0
三 | 安装报价合计 |  |  |  |  | 0
（一） | 水系统安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 1484 |  | 0
2 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 631 |  | 0
3 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 201 |  | 0
4 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 184 |  | 0
5 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 317 |  | 0
6 | 镀锌钢管 | DN70 | 米 | 338 |  | 0
7 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 150 |  | 0
8 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 39 |  | 0
9 | 镀锌钢管 | DN125 | 米 | 45 |  | 0
10 | 镀锌钢管 | DN150 | 米 | 50.5 |  | 0
11 | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 11 |  | 0
12 | PVC-U | De25 | 米 | 783 |  | 0
13 | PVC-U | De32 | 米 | 249 |  | 0
14 | PVC-U | De40 | 米 | 442 |  | 0
15 | PVC-U | De50 | 米 | 81 |  | 0
16 | PVC-U | De63 | 米 | 51 |  | 0
17 | 金属软连接 | DN20 | 个 | 406 |  | 0
18 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 406 |  | 0
19 | 过滤器 | DN20 | 个 | 203 |  | 0
20 | 动态平衡电动两通阀 | DN20 | 个 | 203 |  | 0
21 | 金属软连接 | DN40 | 个 | 8 |  | 0
22 | 金属软连接 | DN50 | 个 | 8 |  | 0
23 | 金属软连接 | DN70 | 个 | 4 |  | 0
24 | 金属软连接 | DN80 | 个 | 2 |  | 0
25 | 铜球阀 | DN40 | 个 | 8 |  | 0
26 | 铜球阀 | DN50 | 个 | 8 |  | 0
27 | 闸阀 | DN70 | 个 | 9 |  | 0
28 | 闸阀 | DN80 | 个 | 5 |  | 0
29 | 闸阀 | DN100 | 个 | 3 |  | 0
30 | 蝶阀 | DN125 | 个 | 1 |  | 0
31 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 3 |  | 0
32 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 5 |  | 0
33 | 过滤器 | DN40 | 个 | 4 |  | 0
34 | 过滤器 | DN50 | 个 | 4 |  | 0
35 | 过滤器 | DN70 | 个 | 2 |  | 0
36 | 过滤器 | DN80 | 个 | 1 |  | 0
37 | 动态平衡电动两通阀 | DN32 | 个 | 4 |  | 0
38 | 动态平衡电动两通阀 | DN40 | 个 | 4 |  | 0
39 | 动态平衡电动两通阀 | DN50 | 个 | 2 |  | 0
40 | 动态平衡电动两通阀 | DN70 | 个 | 1 |  | 0
41 | 静态水力平衡阀 | DN70 | 个 | 5 |  | 0
42 | 静态水力平衡阀 | DN80 | 个 | 3 |  | 0
43 | 静态水力平衡阀 | DN100 | 个 | 3 |  | 0
44 | 静态水力平衡阀 | DN125 | 个 | 1 |  | 0
45 | 静态水力平衡阀 | DN150 | 个 | 3 |  | 0
46 | 静态水力平衡阀 | DN200 | 个 | 2 |  | 0
47 | 直通型(或反冲式)除污器 | DN200 | 个 | 2 |  | 0
48 | 排气阀 | DN20 | 个 | 25 |  | 0
49 | 排污阀 | DN25 | 个 | 2 |  | 0
50 | 压力表 | 0-16kg | 个 | 4 |  | 0
51 | 温度计 | 0-120℃ | 个 | 2 |  | 0
52 | 橡塑保温 | 难燃B1级 | 立方米 | 29 |  | 0
（二） | 风系统安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 抗菌模块复合风管 |  | 平方米 | 3511 |  | 0
2 | 防火帆布 | 硅钛布 | 平方米 | 494.5 |  | 0
3 | 70℃防火阀 | 1000*800 | 个 | 2 |  | 0
4 | 70℃防火阀 | 120*120 | 个 | 1 |  | 0
5 | 70℃防火阀 | 1250*1000 | 个 | 1 |  | 0
6 | 70℃防火阀 | 1600*630 | 个 | 2 |  | 0
7 | 70℃防火阀 | 500*250 | 个 | 4 |  | 0
8 | 70℃防火阀 | 500*320 | 个 | 1 |  | 0
9 | 70℃防火阀 | 630*250 | 个 | 2 |  | 0
10 | 70℃防火阀 | 630*320 | 个 | 6 |  | 0
11 | 70℃防火阀 | 800*320 | 个 | 4 |  | 0
12 | 70℃防火阀 | 800*400 | 个 | 3 |  | 0
13 | 电动对开多叶调节阀 | 1000*400 | 个 | 4 |  | 0
14 | 电动对开多叶调节阀 | 1000*500 | 个 | 4 |  | 0
15 | 电动对开多叶调节阀 | 1600*1250 | 个 | 1 |  | 0
16 | 电动对开多叶调节阀 | 2000*1250 | 个 | 1 |  | 0
17 | 电动对开多叶调节阀 | 630*320 | 个 | 2 |  | 0
18 | 电动对开多叶调节阀 | 630*400 | 个 | 1 |  | 0
19 | 电动对开多叶调节阀 | 650*120 | 个 | 1 |  | 0
20 | 电动对开多叶调节阀 | 800*320 | 个 | 1 |  | 0
21 | 电动对开多叶调节阀 | 800*400 | 个 | 3 |  | 0
22 | 对开多叶调节阀 | 1000*500 | 个 | 1 |  | 0
23 | 对开多叶调节阀 | 250*120 | 个 | 1 |  | 0
24 | 对开多叶调节阀 | 250*160 | 个 | 18 |  | 0
25 | 对开多叶调节阀 | 320*200 | 个 | 2 |  | 0
26 | 对开多叶调节阀 | 400*250 | 个 | 2 |  | 0
27 | 对开多叶调节阀 | 500*250 | 个 | 2 |  | 0
28 | 风管蝶阀 | 120*120 | 个 | 6 |  | 0
29 | 风管蝶阀 | 160*120 | 个 | 39 |  | 0
30 | 风管蝶阀 | 160*160 | 个 | 2 |  | 0
31 | 风管蝶阀 | 200*200 | 个 | 1 |  | 0
32 | 风管蝶阀 | 200*120 | 个 | 7 |  | 0
33 | 风管蝶阀 | 200*160 | 个 | 23 |  | 0
34 | 风管蝶阀 | 250*120 | 个 | 4 |  | 0
35 | 风管蝶阀 | 320*160 | 个 | 8 |  | 0
36 | 双层百叶送风口 | 200*120 | 个 | 1 |  | 0
37 | 双层百叶送风口 | 500*200 | 个 | 114 |  | 0
38 | 单层百叶回风口 | 600*200 | 个 | 197 |  | 0
39 | 单层百叶回风口 | 120*120 | 个 | 2 |  | 0
40 | 单层百叶回风口 | 160*160 | 个 | 12 |  | 0
41 | 单层百叶回风口 | 200*200 | 个 | 36 |  | 0
42 | 单层百叶回风口 | 250*200 | 个 | 1 |  | 0
43 | 单层百叶回风口 | 250*250 | 个 | 3 |  | 0
44 | 单层百叶回风口 | 300*300 | 个 | 6 |  | 0
45 | 单层百叶回风口 | 320*320 | 个 | 2 |  | 0
46 | 单层百叶回风口 | 400*200 | 个 | 3 |  | 0
47 | 单层百叶回风口 | 600*300 | 个 | 10 |  | 0
48 | 方形散流器 | 120*120 | 个 | 37 |  | 0
49 | 方形散流器 | 160*160 | 个 | 36 |  | 0
50 | 方形散流器 | 200*200 | 个 | 3 |  | 0
51 | 方形散流器 | 250*250 | 个 | 28 |  | 0
52 | 方形散流器 | 300*300 | 个 | 81 |  | 0
53 | 旋流风口 | D280 | 个 | 54 |  | 0
54 | 防雨百叶窗口 | 1000*400 | 个 | 4 |  | 0
55 | 防雨百叶窗口 | 1000*500 | 个 | 2 |  | 0
56 | 防雨百叶窗口 | 1250*500 | 个 | 1 |  | 0
57 | 防雨百叶窗口 | 1250*630 | 个 | 1 |  | 0
58 | 防雨百叶窗口 | 2000*1250 | 个 | 1 |  | 0
59 | 防雨百叶窗口 | 630*320 | 个 | 3 |  | 0
60 | 防雨百叶窗口 | 630*400 | 个 | 2 |  | 0
61 | 防雨百叶窗口 | 800*320 | 个 | 1 |  | 0
62 | 防雨百叶窗口 | 800*400 | 个 | 2 |  | 0
63 | 微穿孔消声器 | 1250*1000*1000 | 个 | 1 |  | 0
64 | 微穿孔消声器 | 630*320*1000 | 个 | 3 |  | 0
65 | 微穿孔消声器 | 800*320*1000 | 个 | 2 |  | 0
66 | 微穿孔消声器 | 500*250*1000 | 个 | 2 |  | 0
67 | 微穿孔消声器 | 1600*1000*1000 | 个 | 1 |  | 0
68 | 微穿孔消声器 | 630*250*1000 | 个 | 1 |  | 0

## 感染楼
感染楼报价明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 | 品牌
一 | 感染楼总报价 |  |  |  |  | 0
二 | 设备报价合计 |  |  |  |  | 0
1 | VRV室内机风管机 | V-22T2 制冷量 kW：2.2,制热量 Kw2.6,标准风量 m3/h:485,功率 W:68,静压 Pa:30，噪音 dB ：≤32 | 台 | 41 |  | 0
2 | VRV室内机风管机 | V-28T2 制冷量 kw：2.8,制热量kw：3.2,标准风量 m3/h:510,功率 W:70,静压 Pa:30，噪音 dB ：≤32 | 台 | 15 |  | 0
3 | VRV室内机风管机 | V-32T2 制冷量 kw：3.2,制热量kw：3.6,标准风量 m3/h:510,功率 W:70,静压 Pa:30，噪音 dB ：≤33 | 台 | 4 |  | 0
4 | VRV室内机风管机 | V-36T2 制冷量 kw：3.6,制热量kw：4,标准风量 m3/h:540,功率 W:72,静压 Pa:30，噪音 dB ：≤33 | 台 | 1 |  | 0
5 | VRV室内机风管机 | V-40T2 噪音 dB ：≤33,制冷量 kw：4,制热量kw：4.5,标准风量 m3/h:540,功率 W:72,静压 Pa:30 | 台 | 9 |  | 0
6 | VRV室内机风管机 | V-45T2 噪音 dB ：≤36,制冷量 kw：4.5,制热量kw：5,标准风量 m3/h:800,功率 W:80,静压 Pa:30 | 台 | 5 |  | 0
7 | VRV室内机风管机 | V-50T2 噪音 dB ：≤36,制冷量 kw：5,制热量kw：5.6,标准风量 m3/h:800,功率 W:80,静压 Pa:30 | 台 | 4 |  | 0
8 | VRV室内机风管机 | V-56T2 噪音 dB ：≤36,制冷量 kw：5.6,制热量kw：6.3,标准风量 m3/h:800,功率 W:80,静压 Pa:30 | 台 | 11 |  | 0
9 | VRV室内机风管机 | V-63T2 噪音 dB ：≤37,制冷量 kw：6.3,制热量kw：7.1,标准风量 m3/h:1000,功率 W:105,静压 Pa:30 | 台 | 3 |  | 0
10 | VRV室内机风管机 | V-71T2 噪音 dB ：≤37,制冷量 kw：7.1,制热量kw：8,标准风量 m3/h:1000,功率 W:105,静压 Pa:30 | 台 | 4 |  | 0
11 | VRV室内机风管机 | V-80T2 噪音 dB ：≤42,制冷量 kw：8,制热量kw：9,标准风量 m3/h:1390,功率 W:231,静压 Pa:30 | 台 | 7 |  | 0
12 | VRV室内机嵌入机 | F-80Q4 噪音 dB ：≤38,制冷量 kw：8,制热量kw：9,标准风量 m3/h:1200,功率 W:100 | 台 | 1 |  | 0
13 | 多联机液晶控制面板 |  | 台 | 105 |  | 0
14 | VRV室外机 | VRF-1-1 制冷量 kw：123，制热量 kw：138，制冷功率 kw：35.54，制热功率 Kw：34.02，噪音(dB)：≤62 | 台 | 1 |  | 0
15 | VRV室外机 | VRF-1-2 制冷量 kw：25.2，制热量 kw：27，制冷功率 kw：5.41，制热功率 Kw：5.79，噪音(dB)：≤56 | 台 | 1 |  | 0
16 | VRV室外机 | VRF-1-3 制冷量 kw：14，制热量 kw：16，制冷功率 kw：3.62，制热功率 Kw：3.77，噪音(dB)：≤59 | 台 | 1 |  | 0
17 | VRV室外机 | VRF-1-4 制冷量 kw：67，制热量 kw：75，制冷功率 kw：18.48，制热功率 Kw：17.58，噪音(dB)：≤62 | 台 | 1 |  | 0
18 | VRV室外机 | VRF-1-5 制冷量 kw：14，制热量 kw：16，制冷功率 kw：3.62，制热功率 Kw：3.77，噪音(dB)：≤59 | 台 | 1 |  | 0
19 | VRV室外机 | VRF-1-6 制冷量 kw：33.5，制热量 kw：37.5，制冷功率 kw：8.1，制热功率 Kw：8.58，噪音(dB)：≤59 | 台 | 1 |  | 0
20 | VRV室外机 | VRF-2-2制冷量 kw：25.2，制热量 kw：27，制冷功率 kw：5.41，制热功率 Kw：5.79，噪音(dB)：≤56 | 台 | 1 |  | 0
21 | VRV室外机 | VRF-2-3 制冷量 kw：56，制热量 kw：63，制冷功率 kw：15.76，制热功率 Kw：15.42，噪音(dB)：≤62 | 台 | 1 |  | 0
22 | VRV室外机 | VRF-2-4 制冷量 kw：25.2，制热量 kw：27，制冷功率 kw：5.41，制热功率 Kw：5.79，噪音(dB)：≤56 | 台 | 1 |  | 0
23 | VRV室外机 | VRF-2-5 制冷量 kw：25.2，制热量 kw：27，制冷功率 kw：5.41，制热功率 Kw：5.79，噪音(dB)：≤56 | 台 | 1 |  | 0
24 | VRV室外机 | VRF-2-6 制冷量 kw：25.2，制热量 kw：27，制冷功率 kw：5.41，制热功率 Kw：5.79，噪音(dB)：≤56 | 台 | 1 |  | 0
25 | VRV新风机组 | XF-1-1 噪音 dB :≤52,制冷量 Kw:28,制热量 Kw:18,标准风量 m3/：2800,功率 Kw：0.9,静压 Pa220,电压：220V~50HZ | 台 | 1 |  | 0
26 | VRV新风机组 | XF-1-2 噪音 dB :≤55,制冷量 Kw:56,,制热量 Kw:39,标准风量 m3/：5000,功率 Kw：2.25,静压 Pa:300,电压：220V~50HZ | 台 | 1 |  | 0
27 | VRV新风机组 | XF-1-3 噪音 dB :≤58,制冷量 Kw:45,制热量 Kw:28,标准风量 m3/：3500,功率 Kw：1.1,静压 Pa:300,电压：220V~50HZ | 台 | 1 |  | 0
28 | VRV新风机组 | XF-1-4 噪音 dB :≤43,制冷量 Kw:14,制热量 Kw:10,标准风量 m3/：1200,功率 Kw：0.5,静压 Pa:196,电压：220V~50HZ | 台 | 1 |  | 0
29 | VRV新风机组 | XF-1-5、6、7 噪音 dB :≤43,制冷量 Kw:14,制热量 Kw:8.9,标准风量 m3/：810,功率 Kw：0.15,静压 Pa:196,电压：220V~50HZ | 台 | 3 |  | 0
30 | VRV新风机组 | XF-2-1 噪音 dB :≤55,制冷量 Kw:45,制热量 Kw:27.8,标准风量 m3/：4000,功率 Kw：1.58,静压 Pa:300,电压：220V~50HZ | 台 | 1 |  | 0
31 | VRV新风机组 | XF-2-2 噪音 dB :≤55,制冷量 Kw:56,制热量 Kw:39,标准风量 m3/：5000,功率 Kw：2.25,静压 Pa:300,电压：220V~50HZ | 台 | 1 |  | 0
32 | VRV新风机组 | XF-2-3~4 噪音 dB :≤43,制冷量 Kw:14,制热量 Kw:8.9,标准风量 m3/：810,功率 Kw：0.15,静压 Pa:196,电压：220V~50HZ | 台 | 2 |  | 0
33 | VRV新风机组 | XF-2-5 噪音 dB :≤55,制冷量 Kw:14,制热量 Kw:8.9,标准风量 m3/：810,功率 Kw：0.15,静压 Pa:196,电压：220V~50HZ | 台 | 1 |  | 0
34 | VRV新风机组室外机 | VRF(XF)-1-1 制冷量 kw:28,制热量 kw:31.5,制冷功率 kw:6.82,制热功率 Kw:6.87,噪音(dB):≤57 | 台 | 1 |  | 0
35 | VRV新风机组室外机 | VRF(XF)-1-2 制冷量 kw:56,制热量 kw:65,制冷功率 kw15.76,制热功率 Kw15.42,噪音(dB):≤62 | 台 | 1 |  | 0
36 | VRV新风机组室外机 | VRF(XF)-1-3 制冷量 kw:45,制热量 kw:50,制冷功率 kw:12.09,制热功率 Kw:12.12,噪音(dB):≤60 | 台 | 1 |  | 0
37 | VRV新风机组室外机 | VRF(XF)-1-4 制冷量 kw:14,制热量 kw:16,制冷功率 kw:3.62,制热功率 Kw:3.77,噪音(dB):≤53 | 台 | 1 |  | 0
38 | VRV新风机组室外机 | VRF(XF)-1-5 制冷量 kw:14,制热量 kw:16,制冷功率 kw:3.62,制热功率 Kw:3.77,噪音(dB):≤53 | 台 | 1 |  | 0
39 | VRV新风机组室外机 | VRF(XF)-1-6 制冷量 kw:14,制热量 kw:16,制冷功率 kw:3.62,制热功率 Kw:3.77,噪音(dB):≤53 | 台 | 1 |  | 0
40 | VRV新风机组室外机 | VRF(XF)-1-7 制冷量 kw:14,制热量 kw:16,制冷功率 kw:3.62,制热功率 Kw:3.77,噪音(dB):≤53 | 台 | 1 |  | 0
41 | VRV新风机组室外机 | VRF(XF)-2-2 制冷量 kw:56,制热量 kw:65,制冷功率 kw15.76,制热功率 Kw15.42,噪音(dB):≤62 | 台 | 1 |  | 0
42 | VRV新风机组室外机 | VRF(XF)-2-3 制冷量 kw:14,制热量 kw:16,制冷功率 kw:3.62,制热功率 Kw:3.77,噪音(dB):≤53 | 台 | 1 |  | 0
43 | VRV新风机组室外机 | VRF(XF)-2-4 制冷量 kw:14,制热量 kw:16,制冷功率 kw:3.62,制热功率 Kw:3.77,噪音(dB):≤53 | 台 | 1 |  | 0
44 | VRV新风机组室外机 | VRF(XF)-2-5 制冷量 kw:14,制热量 kw:16,制冷功率 kw:3.62,制热功率 Kw:3.77,噪音(dB):≤53 | 台 | 1 |  | 0
三 | 安装报价合计 |  |  |  |  | 0
（一） | 多联机安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 分歧管 | E-102SN | 个 | 73 |  | 0
2 | 分歧管 | E-162SN | 个 | 18 |  | 0
3 | 分歧管 | E-242SN | 个 | 6 |  | 0
4 | 分歧管 | E-302SN | 个 | 1 |  | 0
5 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 510.5 |  | 0
6 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 214.5 |  | 0
7 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 10 |  | 0
8 | 铜管 | 6.4 | 米 | 505 |  | 0
9 | 铜管 | 9.53 | 米 | 819 |  | 0
10 | 铜管 | 12.7 | 米 | 638 |  | 0
11 | 铜管 | 15.88 | 米 | 735.5 |  | 0
12 | 铜管 | 19.05 | 米 | 199 |  | 0
13 | 铜管 | 22.2 | 米 | 101.5 |  | 0
14 | 铜管 | 25.4 | 米 | 128.5 |  | 0
15 | 铜管 | 28.6 | 米 | 182 |  | 0
16 | 铜管 | 38.1 | 米 | 40.5 |  | 0
17 | 橡塑保温管 | 难燃B1级 | 立方米 | 6.65 |  | 0
（二） | 风系统安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 抗菌模块复合风管 |  | ㎡ | 885 |  | 0
2 | 防火帆布 | 硅钛布 | ㎡ | 95.5 |  | 0
3 | 双层百叶送风口 | 500*160 | 个 | 70 |  | 0
4 | 双层百叶送风口 | 500*200 | 个 | 21 |  | 0
5 | 双层百叶送风口 | 750*200 | 个 | 17 |  | 0
6 | 单层百叶回风口 | 250*250 | 个 | 60 |  | 0
7 | 单层百叶回风口 | 300*300 | 个 | 10 |  | 0
8 | 单层百叶回风口 | 320*320 | 个 | 21 |  | 0
9 | 单层百叶回风口 | 360*360 | 个 | 17 |  | 0
10 | 散流器 | 120*120 | 个 | 8 |  | 0
11 | 散流器 | 160*160 | 个 | 9 |  | 0
12 | 散流器 | 200*200 | 个 | 6 |  | 0
13 | 散流器 | 250*250 | 个 | 3 |  | 0
14 | 散流器 | 320*200 | 个 | 1 |  | 0
15 | 散流器 | 250*160 | 个 | 1 |  | 0
16 | 散流器 | 200*160 | 个 | 1 |  | 0
17 | 消声器 | 400*160*1000 | 个 | 1 |  | 0
18 | 消声器 | 630*250*1300 | 个 | 1 |  | 0
19 | 消声器 | 320*320*1000 | 个 | 1 |  | 0
20 | 消声器 | 320*160*1000 | 个 | 1 |  | 0
21 | 消声器 | 200*160*1000 | 个 | 2 |  | 0
22 | 消声弯头 | 320*320 | 个 | 1 |  | 0
23 | 消声弯头 | 800*250 | 个 | 1 |  | 0
24 | 消声弯头 | 320*250 | 个 | 1 |  | 0
25 | 消声弯头 | 800*320 | 个 | 2 |  | 0
26 | 70℃防火阀 | 250*120 | 个 | 1 |  | 0
27 | 70℃防火阀 | 320*160 | 个 | 2 |  | 0
28 | 70℃防火阀 | 400*160 | 个 | 2 |  | 0
29 | 70℃防火阀 | 630*250 | 个 | 1 |  | 0
30 | 70℃防火阀 | 800*250 | 个 | 1 |  | 0
31 | 70℃防火阀 | 800*320 | 个 | 2 |  | 0
32 | 电动对开多叶阀 | 320*160 | 个 | 1 |  | 0
33 | 电动对开多叶阀 | 320*320 | 个 | 4 |  | 0
34 | 电动对开多叶阀 | 400*160 | 个 | 1 |  | 0
35 | 电动对开多叶阀 | 400*400 | 个 | 1 |  | 0
36 | 电动对开多叶阀 | 630*250 | 个 | 1 |  | 0
37 | 电动对开多叶阀 | 800*250 | 个 | 1 |  | 0
38 | 电动对开多叶阀 | 800*800 | 个 | 1 |  | 0
39 | 电动密闭阀 | 120*120 | 个 | 8 |  | 0
40 | 电动密闭阀 | 160*120 | 个 | 5 |  | 0
41 | 电动密闭阀 | 200*120 | 个 | 9 |  | 0
42 | 电动密闭阀 | 200*160 | 个 | 1 |  | 0
43 | 电动密闭阀 | 250*120 | 个 | 6 |  | 0
44 | 电动密闭阀 | 250*160 | 个 | 2 |  | 0
45 | 电动密闭阀 | 320*160 | 个 | 4 |  | 0
46 | 电动密闭阀 | 320*200 | 个 | 1 |  | 0
47 | 手动对开多叶调节阀 | 120*120 | 个 | 34 |  | 0
48 | 手动对开多叶调节阀 | 160*120 | 个 | 4 |  | 0
49 | 手动对开多叶调节阀 | 200*120 | 个 | 5 |  | 0
50 | 手动对开多叶调节阀 | 200*160 | 个 | 6 |  | 0
51 | 手动对开多叶调节阀 | 250*120 | 个 | 1 |  | 0
52 | 手动对开多叶调节阀 | 250*160 | 个 | 12 |  | 0
53 | 防雨百叶窗口 | 320*320 | 个 | 5 |  | 0
54 | 防雨百叶窗口 | 400*400 | 个 | 2 |  | 0
55 | 防雨百叶窗口 | 630*630 | 个 | 1 |  | 0
56 | 防雨百叶窗口 | 800*800 | 个 | 1 |  | 0
57 | 防雨百叶窗口 | 320*1600 | 个 | 1 |  | 0
58 | 铝箔酚醛泡沫板 | 100mm | m³ | 9.5 |  | 0

## 连廊、门卫
连廊及门卫工程量统计表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌
一 | 连廊、门卫总报价 |  |  |  |  | 0
二 | 设备报价合计 |  |  |  |  | 0
1 | 卧式暗装风机盘管 | FP-85 | 台 | 32 |  | 0
2 | 复合空气净化装置（含静电除尘、光触媒段） | FP-85 | 台 | 32 |  | 0
3 | 风机盘管液晶控制面板 |  | 台 | 32 |  | 0
4 | 家用空调 | IU-01/OU-01 制冷量：2.6kw，制热量：2.9kw，风量：450m³/h | 台 | 2 |  | 0
5 | 家用空调 | IU-02/OU-02 制冷量：3.5w，制热量：4.0kw，风量：540m³/h | 台 | 2 |  | 0
三 | 安装报价合计 |  |  |  |  | 0
（一） | 水系统安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 224.89 |  | 0
2 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 28.41 |  | 0
3 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 25.2 |  | 0
4 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 32.19 |  | 0
5 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 76.21 |  | 0
6 | 镀锌钢管 | DN70 | 米 | 70.29 |  | 0
7 | 聚氯乙烯管(PVC-U) | De25 | 米 | 135.92 |  | 0
8 | 聚氯乙烯管(PVC-U) | De32 | 米 | 23.69 |  | 0
9 | 聚氯乙烯管(PVC-U) | De40 | 米 | 83.08 |  | 0
10 | 聚氯乙烯管(PVC-U) | De63 | 米 | 18.9 |  | 0
11 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 64 |  | 0
12 | 金属软接头 | DN20 | 个 | 64 |  | 0
13 | 波纹补偿器 | DN32 | 个 | 2 |  | 0
14 | 波纹补偿器 | DN50 | 个 | 4 |  | 0
15 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 32 |  | 0
16 | 闸阀 | DN70 | 个 | 2 |  | 0
17 | 动态平衡电动二通阀 | DN20 | 个 | 32 |  | 0
18 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 6 |  | 0
19 | 橡塑保温 | 难燃B1级 | 立方米 | 3.31 |  | 0
20 | 金属软管 | DN25 | 个 | 2 |  | 0
21 | 金属软管 | DN40 | 个 | 1 |  | 0
（二） | 风系统安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 镀锌铁皮风道 | 0.6mm | 平方米 | 62.29 |  | 0
2 | 镀锌铁皮风道 | 0.75mm | 平方米 | 188.14 |  | 0
3 | 防火帆布 | 硅钛布 | 平方米 | 70.65 |  | 0
4 | 铝箔离心玻璃棉保温 | 30mm | 立方米 | 8.76 |  | 0
5 | 方形散流器 | 250*250 | 个 | 32 |  | 0
6 | 双层百叶送风口 | 700*200 | 个 | 16 |  | 0
7 | 单层百叶回风口 | 800*200 | 个 | 32 |  | 0

## 配电室、机房
配电室、楼顶机房工程量统计表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌
一 | 配电室及楼顶机房总报价 |  |  |  |  | 0
二 | 门诊楼配电室报价合计 |  |  |  |  | 0
(一) | 设备报价 |  |  |  |  | 0
1 | VRV室内机风管机 | NKT-140+(H) 噪音 dB ：≤43,制冷量 kW：14.0,制热量 Kw:16,功率 W:290 | 台 | 6 |  | 0 | 约克
2 | VRV室外机 | 30HP | 台 | 1 |  | 0 | 约克
3 | 多联机液晶控制面板 |  | 台 | 6 |  | 0 | 约克
(二) | 安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 分歧管 | E-102SN | 个 | 1 |  | 0
2 | 分歧管 | E-162SN | 个 | 1 |  | 0
3 | 分歧管 | E-242SN | 个 | 2 |  | 0
4 | 分歧管 | E-302SN | 个 | 1 |  | 0
5 | 铜管 | 9.53 | 米 | 30 |  | 0
6 | 铜管 | 12.7 | 米 | 4 |  | 0
7 | 铜管 | 15.88 | 米 | 58 |  | 0
8 | 铜管 | 19.05 | 米 | 12 |  | 0
9 | 铜管 | 22.2 | 米 | 4 |  | 0
10 | 铜管 | 25.4 | 米 | 4 |  | 0
11 | 铜管 | 28.6 | 米 | 32 |  | 0
12 | 铜管 | 31.75 | 米 | 12 |  | 0
13 | 聚氯乙烯管(PVC-U) | De32 | 米 | 85 |  | 0
14 | 橡塑保温管 | 难燃B1级 | m³ | 0.65 |  | 0
15 | 双层百叶送风口 | 1350*200 | 个 | 6 |  | 0
16 | 单层百叶回风口 | 1350*250 | 个 | 6 |  | 0
三 | 住院楼配电室报价合计 |  |  |  |  | 0
(一) | 设备报价 |  |  |  |  | 0
1 | VRV室内机风管机 | NKT-140+(H) 噪音 dB ：≤43,制冷量 kW：14.0,制热量 Kw:16,功率 W:290 | 台 | 9 |  | 0
2 | VRV室外机 | 44HP | 台 | 1 |  | 0
3 | 多联机液晶控制面板 |  | 台 | 9 |  | 0
(二) | 安装报价 |  |  |  |  | 0
1 | 分歧管 | E-102SN | 个 | 2 |  | 0
2 | 分歧管 | E-162SN | 个 | 2 |  | 0
3 | 分歧管 | E-242SN | 个 | 3 |  | 0
4 | 分歧管 | E-302SN | 个 | 1 |  | 0
5 | 铜管 | 9.53 | 米 | 61 |  | 0
6 | 铜管 | 12.7 | 米 | 4 |  | 0
7 | 铜管 | 15.88 | 米 | 42 |  | 0
8 | 铜管 | 19.05 | 米 | 12 |  | 0
9 | 铜管 | 22.2 | 米 | 27 |  | 0
10 | 铜管 | 25.4 | 米 | 4 |  | 0
11 | 铜管 | 28.6 | 米 | 9 |  | 0
12 | 铜管 | 38.1 | 米 | 11 |  | 0
13 | 聚氯乙烯管(PVC-U) | De32 | 米 | 83 |  | 0
14 | 橡塑保温管 | 难燃B1级 | m³ | 0.65 |  | 0
15 | 双层百叶送风口 | 1350*200 | 个 | 11 |  | 0
16 | 单层百叶回风口 | 1350*250 | 个 | 11 |  | 0
四 | 住院楼楼顶机房报价合计 |  |  |  |  | 0
1 | 分体空调 | 220V,3000KW | 台 | 13 |  | 0