## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【土建部分】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
土方部分
1 | 010103004001 | 竣工清理 1.内容：建筑物（构筑物）内、外围四周2m范围内建筑垃圾的清理、场内运输和场内指定地点的集中堆放，建筑物（构筑物）竣工验收前的清理、清洁等工作内容。 |  | m3 | 22818.2
砌筑部分
2 | 010401008001 | 填充墙 1.名称：AAC墙板 2.墙板材质:轻质蒸压砂加气混凝土板，密度等级为B05级；干密度：≤525kg/m3;抗压强度：≥3.5Mp 3.墙板厚度:内墙100mm厚； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m3 | 17.68
3 | 010401008002 | 填充墙 1.名称：AAC墙板 2.墙板材质:轻质蒸压砂加气混凝土板，密度等级为B05级；干密度：≤525kg/m3;抗压强度：≥3.5Mp 3.墙板厚度:内墙200mm厚； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m3 | 381.6
4 | 010401012001 | 零星砌砖 1.名称、部位:消防箱体后墙体用砌块补砌； 2.砖品种、规格、强度等级:B05级蒸压加气混凝土砌块； |  | m3 | 0.77
5 | 010401008004 | 填充墙 1.名称：AAC墙板【内嵌消防箱处墙体】 2.墙板材质:轻质蒸压砂加气混凝土板，密度等级为B05级；干密度：≤525kg/m3;抗压强度：≥3.5Mp 3.墙板厚度:内墙240mm厚； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m3 | 1.84
二次结构部分
6 | 010503005001 | 过梁 1.名称:门窗过梁 2.砼等级：C25 |  | m3 | 13.69
7 | 010502002001 | 构造柱 1.名称:构造柱 2.砼等级：C25 |  | m3 | 29.24
8 | 010507005001 | 扶手、压顶 1.名称:窗台压顶 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 8.43
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.名称：箍筋HRB400(RRB400) 直径（mm）≤10 |  | t | 3.506
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.名称:砌体加固筋≤φ6.5； |  | t | 4.3
11 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 1.名称：HRB400(RRB400) 直径（mm）≤18 |  | t | 7.275
集成式卫生间
12 | 01BC020 | 集成式卫生间 1.名称：三层宿舍区域集成卫生间； 2.做法及要求：a)集成卫生间有安装管道的侧面与墙面之间不应小于50mm;无安装管道的侧面与墙面之间不应小于30mm;b)集成卫生间的顶部与顶棚底部之间不应小于250mm。c)集成卫生间的地面不应高于套内地面完成面高度。d)集成卫生间采用高密度高强度的一体化防水底盘,地面及挡水翻边一次性高温高压成型,杜绝渗漏。需对集成卫生间土建安装平面做水平处理,平整度误差要求小于5mm。e)集成卫生间的同层给排水、通风和电气等管道管线连接应在设计预留的空间内安装完成。 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 108.5
楼地面防水及保温
13 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 1.名称：细石混凝土地面保温 2.做法：①0.4厚塑料膜浮铺②40mm厚挤塑聚苯板保温层③0.4厚塑料膜浮铺④20厚1:3水泥砂浆抹平；⑤素水泥浆一道； 3.部位：设备机房、设井、电井、工具间； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 36.86
14 | 011001005002 | 保温隔热楼地面 1.名称：陶瓷地砖地面保温 2.做法：①40mmC20细石砼，上配φ6双向间距200钢筋网片；②0.4厚塑料膜浮铺③40mm厚挤塑聚苯板保温层④0.4厚塑料膜浮铺⑤20厚1:3水泥砂浆抹平⑥素水泥浆一道； 3.部位：其他未注明房间 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 1660.55
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
15 | 011001005003 | 保温隔热楼地面 1.名称：陶瓷地砖地面保温（有防水） 2.做法：①40mmC20细石砼，上配φ6双向间距200钢筋网片；②0.4厚塑料膜浮铺③40mm厚挤塑聚苯板保温层④0.4厚塑料膜浮铺⑤20厚1:3水泥砂浆抹平⑥素水泥浆一道； 3.部位：卫生间、所有污洗间、厨房粗洗间、洗消间等有水房间 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 449.37
16 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 1.名称：陶瓷地砖地面防水 2.做法：①1.5厚合成高分子防水涂料；②20厚1:3水泥砂浆找平③LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏；④0.7厚丙纶防水卷材用1.3厚专料粘结料满粘； 3.部位：卫生间、所有污洗间、厨房粗洗间、洗消间等有水房间； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 451.53
17 | 011001005004 | 保温隔热楼地面 1.名称：花岗石地面保温 2.做法：①40mmC20细石砼，上配φ6双向间距200钢筋网片；②0.4厚塑料膜浮铺③40mm厚挤塑聚苯板保温层④0.4厚塑料膜浮铺⑤20厚1:3水泥砂浆抹平⑥素水泥浆一道； 3.部位：一层入口门厅、电梯厅、楼梯间等； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 130.27
18 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 1.名称：花岗石地面防水 2.做法：①0.7厚丙纶防水卷材用1.3厚专料粘结料满粘；②20厚1:3水泥砂浆找平 3.部位：一层入口门厅、电梯厅、楼梯间等； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 130.27
19 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 1.名称：花岗石楼面防水 2.做法：①01.5厚合成高分子涂料；②20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平；③素水泥浆一道； 3.部位：电梯厅、楼梯间、走廊等公共空间楼面 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 1626.38
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
20 | 010904001003 | 楼（地）面卷材防水 1.名称：陶瓷地砖楼面防水 2.做法：①1.5厚合成高分子防水涂料；②20厚1:3水泥砂浆找平③LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏；④0.7厚丙纶防水卷材用1.3厚专料粘结料满粘； 3.部位：卫生间、所有污洗间等有水房间楼面； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 375.7
21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.名称：瓷砖墙面防水 2.做法：①1.5厚合成高分子防水涂料； 3.部位：卫生间、所有污洗间等有水房间 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 2992.63
其它
22 | 010507001001 | 散水 1.名称：花岗石板散水； 2.做法：①素土夯实，向外坡4%；②150厚度:3：7灰土；③60厚C15混凝土；④素水泥浆一道；⑤30厚干硬性水泥砂浆；⑥20厚花岗石板铺面，水泥浆擦缝； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 152.52
23 | 010507001002 | 坡道 1.名称：花岗石板面层坡道； 2.做法：①素土夯实，向外坡4%；②300厚度:3：7灰土；③60厚C15混凝土；④素水泥浆一道；⑤30厚干硬性水泥砂浆；⑥40厚毛面花岗石板； 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 36.35
24 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.名称：无障碍坡道不锈钢栏杆扶手； 2.做法：详见图集L13J12 P21详图4； 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m | 50.76
25 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.名称：楼梯金属栏杆扶手； 2.做法：详见图集L13J12 P27详图3； 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m | 186.25
26 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.名称：护窗栏杆高度1100mm 2.做法：详见图集,L13J12 P27详图3； 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m | 517.2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
27 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.名称：护窗栏杆高度1200mm 2.做法：详见图集,L13J12 P27详图3； 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m | 97.8
28 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 1.名称：楼梯靠墙扶手； 2.做法：详见图集L13J12 P33详图2； 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m | 336.68
29 | 01B014 | 金属造型扶手 1.名称：多功能厅金属造型扶手； 2、其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m | 6
30 | 01B015 | 玻璃扶手 1、名称：多功能厅玻璃扶手 2、其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m | 9
31 | 01B013 | 楼梯提示盲道 1.名称：楼梯提示盲道； 2.做法：详见图集L13J12 P8详图1； 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 15
32 | 010507004001 | 台阶 1.名称：石质板材面层台阶； 2.做法：①素土夯实；②300厚度:3：7灰土；③60厚C15混凝土；④素水泥浆一道；⑤30厚干硬性水泥砂浆；⑥20-25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝； 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 71.08
33 | 011102001001 | 石材楼地面-台阶处平台 1.名称：石质板材面层平台；（台阶以里部分） 2.做法：①素土夯实；②300厚度:3：7灰土；③60厚C15混凝土；④素水泥浆一道；⑤30厚干硬性水泥砂浆；⑥20-25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝； 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 370.69
34 | 010401001002 | 砖基础 1.名称：台阶两侧挡墙； 2.做法：详见图纸及图集L13J9-1P102详图8、P105详图10要求； 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m3 | 6.02
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
35 | 010514002001 | 其他构件 1.名称:门窗洞口两侧混凝土预制块 2.砼强度等级:C25砼 3.工作内容:含制作、安装、运输、灌缝、模板等所有工作内容； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m3 | 7.31
36 | 010514002002 | 其他构件 1.名称:屋面接水板 2.砼强度等级:C25砼 3.工作内容:含制作、安装、运输、灌缝、模板等所有工作内容； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m3 | 0.1
37 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 1.名称:屋面排水沟400*300； 2.砼等级：C20 3.做法：排水沟做法参见L13J11P122详图9，防水做法见建筑设计总说明，宽300，起点深度为400，排水坡度为1% 4.其它说明：含篦子板；：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m | 246.8
38 | 010507003002 | 排水沟篦子 1.名称:首层排水沟400*300（排水沟完成，只篦子安装）； 2.砼等级：C20 3.做法：排水沟做法参见L13J11P122详图9，防水做法见建筑设计总说明，宽300，起点深度为400，排水坡度为1% 4.其它说明：含篦子板；未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m | 51.36
39 | 010507003003 | 排水沟篦子 1.名称:首层排水沟1300（排水沟完成，只篦子安装）； 2.砼等级：C20 3.做法：排水沟做法参见图集02J331P22 4.其它说明：含篦子板；未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m | 115.1
40 | 011505001001 | 洗漱台 1.名称:盥洗池 2.做法:详见图集L13J11 P132； 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 6.12
41 | 011505012001 | 卫生间助力抓杆 1.洗脸盘安全抓手 2.位置：卫生间 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
42 | 011505012002 | 卫生间助力抓杆 1.卫生间小便器安全抓杆 2.位置：卫生间 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | 套 | 2
43 | 011505012003 | 卫生间助力抓杆 1.卫生间多用途安全抓杆 2.位置：卫生间 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | 套 | 2
44 | 011505012004 | 卫生间助力抓杆 1.卫生间坐便器安全抓杆 2.位置：卫生间 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | 套 | 2
45 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 1.不同材料交接处铺钉金属网 2.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 3253.48
46 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 1.人流通道铺钉金属网 2.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 645.63
47 | 011210005001 | 成品隔断 1.名称：卫生间成品隔断； 2.做法：详见图纸 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 311.83
48 | 01B003 | 竣工标志牌 1.名称：竣工标志牌； 2.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | 套 | 1
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【二次土建部分】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：二次土建部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
上人及非上人屋面防水及保温
1 | 011001001001 | 保温隔热屋面（剩余做法） 1.名称：（防水保温上人屋面）保温层； 2.做法：①50厚C20细石混凝土内配中6@150 双向钢筋网片 (6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网片在分隔缝处断开)；②30厚C20细石混凝土找平层（已完成）；③保温层:65厚挤塑聚苯板；④20厚1:2.5水泥砂浆找平层（已完成）；⑤最薄处 30 厚找坡 2%找坡层:1:8 水泥加气混凝土碎块（已完成）； 3.部位：用于上人屋面； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 5.做法已完成的不在本次范围内 |  | m2 | 1186.19
2 | 011001001002 | 保温隔热屋面（剩余做法） 1.名称：水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面）保温层； 2.做法：①50厚C25细石混凝土内配中6@150 双向钢筋网片 (6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网片在分隔缝处断开)；②30厚C20细石混凝土找平层（已完成）；③保温层:65厚挤塑聚苯板；④20厚1:2.5水泥砂浆找平层（已完成）；⑤最薄处 30 厚找坡（已完成） 2%找坡层:1:8 水泥加气混凝土碎块（已完成）； 3.部位：用于水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面）； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 5.做法已完成的不在本次范围内 |  | m2 | 774.89
3 | 011001001003 | 保温隔热屋面（剩余做法） 1.名称：水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面）保温层； 2.做法：①50厚C25细石混凝土内配中6@150 双向钢筋网片 (6m*6m分格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网片在分隔缝处断开)；②30厚C20细石混凝土找平层（已完成）；③保温层:65厚挤塑聚苯板；④20厚1:2.5水泥砂浆找平层（已完成）；⑤最薄处 30 厚找坡 2%找坡层:1:8 水泥加气混凝土碎块（已完成）； 3.部位：用于水泥砂浆保护层屋面（不上人屋面）； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 5.做法已完成的不在本次范围内 |  | m2 | 582.89
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：二次土建部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
4 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.名称及部位：风井屋面 2.做法：20厚1:2.5防水砂浆抹面 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 17.18
5 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 1.保温隔热部位:降板区域 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:1:6水泥焦渣或LC7.5轻骨料混凝土(干密度 14KN/m) |  | m3 | 37.46
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【精装饰部分】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：精装饰部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
楼地面
1 | 011101003001 | 块料楼地面 1.名称：细石混凝土地面 2.做法：40mmC20细石砼，上配φ6双向间距200钢筋网片，表面撒1:1水泥砂子随打随抹；防水及保温单独列项； 3.部位：一层设备机房、设井、电井、工具间 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 36.86
2 | 011102003001 | 块料楼地面 1.名称：800*800玻化砖地面 2.做法：①8-12厚玻化砖面层(1:1水泥砂浆擦缝)；②砖背刷纯水泥浆一层；③38厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层(面撒干水泥洒水湿润)；④基层处理平整； 3.部位：员工走道、空调机房、职工培训、休息室、活动室等 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 3363.83
3 | 011102003006 | 块料楼地面 1.名称：800*800灰色仿古砖地面 2.做法：①8-12厚玻化砖面层(1:1水泥砂浆擦缝)；②砖背刷纯水泥浆一层；③38厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层(面撒干水泥洒水湿润)；④基层处理平整； 3.部位：员工餐厅、职工餐厅、行政办公电梯厅、学生公寓门厅、四层接待室等 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 1271.6
4 | 011102003010 | 块料楼地面 1.名称：600*600灰色仿古砖地面 2.做法：①8-12厚玻化砖面层(1:1水泥砂浆擦缝)；②砖背刷纯水泥浆一层；③38厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层(面撒干水泥洒水湿润)；④基层处理平整； 3.部位：餐厅包间、接待室等 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 43.26
5 | 011102003008 | 块料楼地面 1.名称：600*600防滑地砖地面 2.做法：①8-12厚防滑地砖面层(1:1水泥砂浆擦缝)；②砖背刷纯水泥浆一层；③30mm厚1:3水泥砂浆粘结层(面撒干水泥洒水湿润)；④基层处理1:2防水水泥砂浆找平,往地漏1%坡度； 3.部位：男女卫、无障碍卫生间、宿舍卫生间、开水间、洗刷间等 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 477.88
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：精装饰部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
6 | 011102003011 | 块料楼地面 1.名称：300*300防滑地砖地面 2.做法：①8-12厚防滑地砖面层(1:1水泥砂浆擦缝)；②砖背刷纯水泥浆一层；③30mm厚1:3水泥砂浆粘结层(面撒干水泥洒水湿润)；④基层处理1:2防水水泥砂浆找平,往地漏1%坡度； 3.部位：3层宿舍卫生间 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 86.52
7 | 011102003009 | 块料楼地面 1.名称：600*600玻化砖地面 2.做法：①8-12厚玻化砖面层(1:1水泥砂浆擦缝)；②砖背刷纯水泥浆一层；③38厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层(面撒干水泥洒水湿润)；④基层处理平整； 3.部位：4层房间、库房、营养餐发放等； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 651.06
8 | 011102001001 | 石材楼地面 1.名称：花岗石地面 2.做法：①20厚花岗岩、大理石面层；②30厚1:3干硬性水泥沙浆黏结层；④基层处理平整 3.部位：一层入口门厅、电梯厅、走廊等 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 110.69
9 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 1.名称：水泥砂浆地面 2.做法：详见装修图纸及及二次深化设计工程联系单 3.部位：楼梯间等 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 131.23
10 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 1.名称：水泥砂浆地面 2.做法：详见装修图纸及及二次深化设计工程联系单 3.部位：楼梯踏步及休息平台 4.其它说明：水泥砂浆踏步带Φ8圆钢护角；未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 322.91
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：精装饰部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
11 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 1.名称：细石混凝土楼面 2.做法：①40mmC20细石砼，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光；②素水泥浆一道； 3.部位：管井、电井、设备机房、工具间、屋顶电梯机房、水箱间楼面 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 461.74
12 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.名称：不发火水泥砂浆楼面 2.做法：①20厚1:2.5不发火水泥砂浆抹平压光；②素水泥浆一道； 3.部位：弱电间 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 48.51
13 | 011102003005 | 块料楼地面 1.名称：防水保温上人屋面 2.做法：①8-10厚地砖铺实拍平，缝宽5-8，1:1水泥砂浆填缝；②25厚干硬性水泥砂浆结合层 3.部位：用于防水保温上人屋面 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 1186.19
14 | 011104004001 | 防静电活动地板 1.名称：防静电活动地板 2.做法：①防静电地板规格600x600x35mm；②优质玻化陶瓷面层 3.部位：容灾机房、电源间 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 46.6
内墙面
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.名称：釉面砖墙面抹灰； 2.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm 3.部位：用于卫生间、涮洗间等面砖防水楼地面房间内墙面 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 1650.28
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：精装饰部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
16 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.名称：水泥砂浆墙面； 2.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm 3.部位：管井、电井、设备机房、工具间、屋顶电梯机房、水箱间； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 2927.42
17 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 1.名称：无机涂料墙面 2.做法：详见图纸及二次深化设计工程联系单； 3.部位：用于电梯厅等内墙面 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 428.66
18 | 011204003002 | 块料墙面 1.名称：防水瓷砖墙面300*600 2.做法：专业瓷砖胶泥粘贴层 3.部位：用于卫生间、涮洗间等面砖防水楼地面房间内墙面 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 858.49
19 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.名称：无机涂料墙面 2.做法：详见装修图纸； 3.部位：其余未注明房间、走廊墙面 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 2041.65
20 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.名称：无机涂料墙面 2.做法：详见装修图纸； 3.部位：各接待室、小会议室、电梯厅等主要房间 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 7956.88
21 | 011207001014 | 墙面装饰板 1.名称：金属彩钢板墙面 2.做法：①0.6mm烤漆钢板；②内衬12mm防火石膏板；③表面 防静电漆漆膜厚度≥20um 3.部位：容灾机房 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 93.04
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：精装饰部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
22 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.名称：水泥砂浆墙面； 2.做法：刷界面剂一道；15mm厚成品砂浆，两遍成活，找平压实，第二遍抹灰层表面满挂160g耐碱网格布压入抹灰层内，网格布搭接不小于50mm 3.部位：其余未注明房间、走廊墙面 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 14873.87
23 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 1.名称：真石漆外墙面 2.部位：阳台 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 438.91
24 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 1.名称：乳胶漆墙面 2.做法：腻子两遍乳、胶漆两遍 3.部位：电源间 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 41.2
25 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 1.名称：无机涂料墙面 2.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 17.56
踢脚
26 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.名称：面砖踢脚； 2.高度：100mm； 3.部位：用于面砖楼地面 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 144.62
27 | 01B002 | 无机涂料踢脚线 1.名称：灰色无机涂料踢脚； 2.高度：100mm； 3.部位：楼梯间 4.其它说明：详见装修图纸及及二次深化设计工程联系单；未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 46.78
28 | 011105006002 | 金属踢脚线 1.名称：不锈钢内嵌踢脚； 2.高度：40mm 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m | 1605.3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：精装饰部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
29 | 011105006003 | 金属踢脚线 1.名称：不锈钢踢脚线； 2.高度：100mm； 3.做法：1.2mm哑光 4.部位：容灾机房、电源间等 5.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m | 92.28
吊顶及天棚
30 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.名称：水泥砂浆顶棚-无机涂料； 2.做法:①表面刷喷涂料； 3.部位：用于水泥砂浆墙面的顶棚； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 591.96
31 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 1.名称：无机涂料顶棚； 2.做法:①表面刷喷涂料； 3.部位：一层包间卫生间及三层阳台； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 138.65
32 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 1.名称：无机涂料顶棚； 2.做法:①表面刷喷涂料； 3.部位：楼梯间； 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 530.25
33 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.名称：轻钢龙骨石膏板吊顶 2.做法:环保抗菌防霉涂料饰三遍；2厚耐水腻子分层批平 ；12厚纸面石膏板(螺钉中距≤200,螺钉补防锈漆)；U50系上人轻钢龙骨系列配套(主龙骨间隔1000mm,次龙骨间隔300mm)；φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋)；现浇板结构层； 3.部位：用于其他未注明房间的顶棚；详见图纸； 4.其它说明：含水电暖开孔，含窗帘盒、检修孔安装等，未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 4401.52
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：精装饰部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
34 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.名称：硅钙板吊顶 2.做法：1）硅钙板吊顶 2）16*38凹槽龙骨 3）12*18"L"形铝合金收边条 4）UC50系上人轻钢龙骨系列配套 5）φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 6）现浇板结构层 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 292.61
35 | 011302001003 | 吊顶天棚 1.名称：硅钙板吊顶 2.做法：1）硅钙板吊顶 2）16*38凹槽龙骨 3）12*18"L"形铝合金收边条 4）UC50系上人轻钢龙骨系列配套 5）φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑φ10加强筋) 6）现浇板结构层 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 598.39
36 | 011302001004 | 吊顶天棚 1.名称：铝扣板吊顶300*300 2.做法:U型铝挂板；50C槽龙骨,配套连接件；UC50系轻钢主龙骨(主龙骨间隔1000mm)；φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑加强筋)；现浇板结构层 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 347.13
37 | 011302001005 | 吊顶天棚 1.名称：铝扣板吊顶600*600 2.做法:U型铝挂板；50C槽龙骨,配套连接件；UC50系轻钢主龙骨(主龙骨间隔1000mm)；φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑加强筋)；现浇板结构层 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 31.82
38 | 011302001006 | 吊顶天棚 1.名称：80*200铝方通吊顶 2.做法:80*200铝方通；50C槽龙骨,配套连接件；UC50系轻钢主龙骨(主龙骨间隔1000mm)；φ8吊杆并刷防锈漆(高度超1.5M,需加反支撑加强筋)；现浇板结构层 3.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 502.27
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：精装饰部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
39 | 011302001007 | 吊顶天棚 1.名称：白色铝板吊顶 2.做法:主龙骨镀锌C50x20x0.6，间距大于等于1200mm 3.部位：电梯厅 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 82.41
40 | 010810002001 | 木窗帘盒 1.做法：①16厚高性能石膏板基植物纤维板；②12厚石膏板；③刷白色无机涂料 2.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m | 640.3
41 | 011302001008 | 吊顶天棚 1.名称：600x600x0.8mm方形微孔铝板 2.做法:①方形微孔铝板；②粘结剂粘20mm厚铝箔贴面 橡塑保温板保温；③腻子一道；④防尘乳胶漆两遍 3.部位：弱电间 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m2 | 56.9
其它部分
42 | 01BC003 | 吊柜、橱柜及衣柜 名称：浅木色吊柜、橱柜、三层衣柜等； 2.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m2 | 52.82
43 | 01BC004 | 镜柜（暗藏LED灯带） 1.名称：镜柜（暗藏LED灯带） 2.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m2 | 11.07
44 | 01BC005 | 成品银镜 1.名称：成品银镜； 2.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | 套 | 17
45 | 010809004001 | 石材窗台板 1、名称：20厚米白色人造岗石窗台板 2、做法：石材胶粘结 3、位置：落地窗 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m2 | 277.16
46 | 010809004002 | 石材窗台板 1、名称：20厚米白色人造岗石窗台板 2、做法：石材胶粘结 3、位置：四层室内窗 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m2 | 23.88
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：精装饰部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
47 | 011207001010 | 墙面装饰板 1.名称：不锈钢饰面 2.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m2 | 6.48
48 | 011207001011 | 墙面装饰板 1.名称：镜面不锈钢蚀刻 2.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m2 | 3.09
49 | 011505010001 | 镜面玻璃 1、名称：镜面玻璃 2、其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m2 | 17.53
50 | 011505012001 | 浴厕配件 1、名称：浴帘杆； 2、其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | 个 | 24
51 | 011210003002 | 玻璃隔断 1、名称：淋浴房玻璃隔断 2、其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m2 | 16.23
52 | 011210005001 | 成品隔断 1、名称：浅色木纹抗倍特板 2、其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m2 | 217.46
53 | 011210005002 | 成品隔断 1、名称：成品抗倍特隔板 2、其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m2 | 5.99
54 | 011102001003 | 石材楼地面 1、名称：意大利灰石材门槛石； 2、其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m2 | 2.08
55 | 011102001004 | 石材楼地面 1、名称：国产灰麻花岗岩盲道； 2、其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | m2 | 4.8
56 | 01B008 | 抽纸盒 1、名称：多功能厅卫生间抽纸盒； 2、其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集、相关规范以及符合业主要求； |  | 个 | 15
57 | 01B009 | 地砖墙砖美缝 1.名称：地砖墙美缝 3.部位：所有地面砖墙面砖房间 4.其它说明：未尽事宜，详见图纸、图集及相关规范。 |  | m | 4650
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【强电部分】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
配管及配线
1 | 030411001020 | 配管 1.名称:KZ15 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:15#,包含管件、穿铁丝 4.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 7540.7
2 | 030411001021 | 配管 1.名称:KZ17 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:17#,包含管件、穿铁丝 4.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 6469.13
3 | 030411001022 | 配管 1.名称:KZ24 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:24#,包含管件、穿铁丝 4.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 108.56
4 | 030411001024 | 配管 1.名称:KZ38 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:38#,包含管件、穿铁丝 4.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 126.1
5 | 030411001025 | 配管 1.名称:KZ50 2.材质:可挠性金属套管 3.规格:50#,包含管件、穿铁丝 4.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 54.54
6 | 030411004003 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-2.5mm2 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 56383.22
7 | 030411004009 | 配线 1.配线形式:桥架敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-2.5mm2 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 1223.18
8 | 030411004005 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZN-GYJS(F)-1.5mm2 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 183.6
9 | 030411004004 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-4mm2 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 18289.27
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
10 | 030411004011 | 配线 1.配线形式:桥架敷设 2.规格:WDZ-GYJS(F)-4mm2 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 2952.19
11 | 030411004020 | 配线 1.配线形式:桥架敷设 2.规格:N-GYJSYJF4 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 33.73
12 | 030408001057 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ（F）-3*25+2*16 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 24.62
13 | 030408001058 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ（F）-4*2.5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 244.52
14 | 030408001059 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ（F）-4*4 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他要求: |  | m | 27.24
15 | 030408001087 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ（F）-5*4 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 103.21
16 | 030408001088 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ(F)-5*6 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 56.84
17 | 030408001060 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ（F）-4*10 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 130.52
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
18 | 030408001061 | 电力电缆 1.名称:动力电缆敷设 2.型号:WDZ-GYJSYJ（F）-4*6 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 104.13
19 | 030411004006 | 配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-RVJS-2*1.5mm2 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 481.4
20 | 030411004021 | 配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:N-RYJS-2*1.5 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 63.12
21 | 030411004007 | 配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:N-RYJS-3*1.5 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 5.47
22 | 030411004022 | 配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-RVJS-3*1.5mm2 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 83.07
23 | 030411004008 | 配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-RVJS-4*1.5mm2 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 150
24 | 030411004023 | 配线 1.配线形式:管内穿线 2.规格:N-RYJS-4*1.5 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 11.03
25 | 030411004012 | 配线 1.名称:线缆管内敷设 2.规格：WDZ-GYJSF-6.0 3.含接线端子，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 491.9
26 | 030411004013 | 配线 1.名称:线缆桥架敷设 2.规格：WDZ-GYJSF-6.0 3.含接线端子，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 2605.19
27 | 030411004014 | 配线 1.名称:线缆管内敷设 2.规格：WDZ-GYJSF-10.0 3.含接线端子，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 80.79
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
28 | 030411004015 | 配线 1.名称:线缆桥架敷设 2.规格：WDZ-GYJSF-10.0 3.含接线端子，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 214.7
29 | 030411004016 | 配线 1.名称:线缆管内敷设 2.规格：RVVSP-4*0.75 3.含接线端子，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 23.37
30 | 030411004018 | 配线 1.名称:线缆管内敷设 2.规格：NH-RVSP-3*1.5 3.含接线端子，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 11.94
31 | 030411003001 | 桥架 1.名称:槽式桥架 2.规格:200*100mm 3.其他要求:含防火封堵、板、隔板、防火涂料等未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 74.81
32 | 030411003002 | 桥架 1.名称:槽式桥架 2.规格:300*100mm 3.其他要求:含防火封堵、板、隔板、防火涂料等未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 449.48
33 | 030411003003 | 桥架 1.名称:竖向防火桥架 2.规格:200*100mm 3.其他要求:含防火封堵、板、隔板、防火涂料等未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 18
34 | 030411003004 | 桥架 1.名称:竖向桥架 2.规格:300*100mm 3.其他要求:含防火封堵、板、隔板、防火涂料等未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 18
35 | 030413001001 | 铁构件 1.名称:电缆桥架支撑架 2.材质:钢质成品 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | kg | 736.2
36 | 030413001002 | 铁构件 1.名称:电缆桥架支撑架 2.材质:钢质 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | kg | 129.95
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
37 | 030413002002 | 凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽并恢复 2.规格:DN20内 3.其他要求:网格布防裂；未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 1890.1
开关插座灯具
38 | 030412004029 | 装饰灯 1.名称:100*1200成品乳化灯 2.规格:T5 1*36W.(配节能灯管) 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 套 | 17
39 | 030412004030 | 装饰灯 1.名称:300*1200成品乳化灯 2.规格:T5. 2*36W.(配节能灯管) 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 套 | 128
40 | 030412004031 | 装饰灯 1.名称:300*1200成品乳化灯 2.规格:LED. 2*24W 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 套 | 41
41 | 030412004034 | 装饰灯 1.名称:300*1200成品乳化灯 2.规格:LED. 1*24W 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 套 | 38
42 | 030412004035 | 装饰灯 1.名称:成品乳化灯 2.规格:300*1200,36W 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 套 | 22
43 | 030412004044 | 装饰灯 1.名称:成品乳化灯 2.规格:600*600成品乳化灯 LED. 3*12W 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 套 | 36
44 | 030412004036 | 装饰灯 1.名称:LED灯带 2.型号:8W/M 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 381.65
45 | 030412004040 | 装饰灯 1.名称:嵌灯 2.安装形式:LED 3.其他要求:2*12W |  | 套 | 232
46 | 030412001008 | 普通灯具 1.名称:声控灯 2.规格:220V 36W |  | 套 | 60
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
47 | 030412001009 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.规格:18W 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 套 | 23
48 | 030412001007 | 普通灯具 1.名称:吊灯 2.规格:220V 36W 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 套 | 4
49 | 030412001010 | 普通灯具 1.名称:小吊灯 2.规格:220V 36W 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 套 | 1
50 | 030412004039 | 装饰灯 1.名称:节能筒灯 2.规格:(Φ120)-LED. 1*13W 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 套 | 704
51 | 030412004026 | 装饰灯 1.名称:防雾筒灯 2.规格:(Φ120)-LED. 1*13W 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 套 | 175
52 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:单联翘板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 33
53 | 030404034003 | 照明开关 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 10A 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 203
54 | 030404034004 | 照明开关 1.名称:三联翘板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 41
55 | 030404034008 | 照明开关 1.名称:单联双控翘板式暗开关 2.规格:250V 10A 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 21
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
56 | 030404034009 | 照明开关 1.名称:人体感应开关 2.规格:250V 10A 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 36
57 | 030404034010 | 照明开关 1.名称:残厕照明开关 2.规格:250V 10A 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 4
58 | 030404035001 | 插座 1.名称:暗装单相二三极插座 2.规格:250V 10A 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 804
59 | 030404035005 | 插座 1.名称:暗装单相二三极插座 2.规格:250V 16A 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 6
60 | 030404035006 | 插座 1.名称:电视插座 2.规格:250V 16A 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 3
61 | 030404035010 | 插座 1.名称:TY插座 2.规格:250V 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 4
62 | 030404035011 | 插座 1.名称:防爆插座 2.规格:250V 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 5
63 | 030404035012 | 插座 1.名称:桌上插座 2.规格:250V 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 18
64 | 030404035007 | 插座 1.名称:投影仪插座 2.规格:250V 16A 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 26
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
65 | 030404035008 | 插座 1.名称:厨房备餐插座 2.规格:250V 16A 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 16
66 | 030404035002 | 插座 1.名称:单联单相三极防溅暗插座 2.规格:220V 16A 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 75
67 | 030404035009 | 插座 1.名称:卫生间干手器插座 2.规格:250V 10A 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 12
68 | 030408008001 | 防火堵洞 1.名称:防火封堵 2.方式:采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 处 | 10
69 | 030408010001 | 防火涂料 1.名称:明敷线管刷防火涂料3遍 2.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m2 | 1445.47
70 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:钢接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 761
71 | 030411006002 | 接线盒 1.名称:钢开关插座盒 2.安装形式:暗装 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 1210
72 | 030411006003 | 接线盒 1.名称:86型接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 个 | 61
73 | 030404033001 | 风扇 1.名称:成品换气扇-40W ~250V 2.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
地上电气
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
74 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:局部等电位箱160*75*45 2.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 56
75 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位箱；MEB-400*400*300 2.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
76 | 030411001003 | 配管 1.名称:穿线管 2.规格:KZ24 3.其他要求:基本型防水型综合考虑；未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 774.33
77 | 030411001004 | 配管 1.名称:穿线管 2.规格:KZ30 3.其他要求:基本型防水型综合考虑；未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 15.4
78 | 030411001005 | 配管 1.名称:穿线管 2.规格:KZ38 3.其他要求:基本型防水型综合考虑；未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 606.2
79 | 030411001006 | 配管 1.名称:穿线管 2.规格:KZ50 3.其他要求:基本型防水型综合考虑；未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 36.75
80 | 030411001011 | 配管 1.名称:SC125 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN125,包含管件、穿铁丝 4.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 9.6
81 | 030411001018 | 配管 1.名称:SC100 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100,包含管件、穿铁丝 4.其他:符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 30.05
82 | 030404016001 | 控制箱 1.名称:电动卷帘控制箱(电动挡烟垂壁) 2.型号:详见图纸 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 22
83 | 030408001062 | 电力电缆 1.名称:电缆桥架内敷设（含终端头） 2.规格：NG-A-4*25+1*16 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 62
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
84 | 030408001063 | 电力电缆 1.名称:电缆桥架内敷设（含终端头） 2.规格：NG-A-4*6 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 50.55
85 | 030408001064 | 电力电缆 1.名称:电缆管内内敷设（含终端头） 2.规格：NG-A-4*6 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 9.94
86 | 030408001065 | 电力电缆 1.名称:电缆管内内敷设（含终端头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-3*4 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 7.59
87 | 030408001066 | 电力电缆 1.名称:电缆桥架内敷设（含终端头） 2.规格：NG-A-5*6 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 905.18
88 | 030408001067 | 电力电缆 1.名称:电缆管内内敷设（含终端头） 2.规格：NG-A-5*6 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 32.98
89 | 030408001068 | 电力电缆 1.名称:电缆管内内敷设（含终端头） 2.规格：WDZN-GYJSYJF-4*6 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 36.82
90 | 030408001069 | 电力电缆 1.名称:电缆管内内敷设（含终端头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-4*2.5 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 198.46
91 | 030408001070 | 电力电缆 1.名称:电缆管内内敷设（含终端头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-4*10 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 20.58
92 | 030408001071 | 电力电缆 1.名称:电缆桥架内敷设（含终端头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-4*25+1*16 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 18.9
93 | 030408001072 | 电力电缆 1.名称:电缆管内内敷设（含终端头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-4*25+1*16 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 15.5
94 | 030408001073 | 电力电缆 1.名称:电缆桥架内敷设（含终端头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-4*35+1*16 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 95.04
95 | 030408001074 | 电力电缆 1.名称:电缆管内内敷设（含终端头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-4*35+1*16 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 29.81
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
96 | 030408001075 | 电力电缆 1.名称:电缆桥架内敷设（含终端头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-4*70+1*35 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 10.07
97 | 030408001076 | 电力电缆 1.名称:电缆管内内敷设（含终端头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-4*70+1*35 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 7.09
98 | 030408001077 | 电力电缆 1.名称:电缆桥架内敷设（含终端头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-5*16 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 47.26
99 | 030408001078 | 电力电缆 1.名称:电缆管内内敷设（含终端头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-5*16 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 85.91
100 | 030408001079 | 电力电缆 1.名称:电缆管内内敷设（含终端头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-3*25+2*16 3.含电缆终端头，其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 11.2
101 | 030408001080 | 电力电缆 1.名称:管内敷设（含终端头、中间头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-4*50+1*25 3.其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 17.46
102 | 030408001081 | 电力电缆 1.名称:电缆桥架内敷设（含终端头、中间头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-4*50+1*25 3.其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 67.27
103 | 030408001082 | 电力电缆 1.名称:电缆桥架内敷设（含终端头、中间头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-5*10 3.其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 86.49
104 | 030408001083 | 电力电缆 1.名称:管内敷设（含终端头、中间头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-5*10 3.其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 61.49
105 | 030408001084 | 电力电缆 1.名称:电缆桥架内敷设（含终端头、中间头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-5*6 3.其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 1032.67
106 | 030408001085 | 电力电缆 1.名称:管内敷设（含终端头、中间头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-5*6 3.其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 279.26
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
107 | 030408001086 | 电力电缆 1.名称:管内敷设（含终端头、中间头） 2.规格：WDZ-GYJSYJF-4*4 3.其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 22.95
108 | 030404036002 | 其他电器 1.名称:LED控制器 2.其他未尽事宜详见图纸 |  | 套 | 2
109 | 030404034011 | 照明开关 1.名称:事故风机启停按钮 2.其他未尽事宜详见图纸 |  | 个 | 8
110 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:ZAL-1800*700*400 3.安装方式:落地 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
111 | 030404017002 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:ZAP-1800*700*400 3.安装方式:落地 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
112 | 030404017066 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:UPS不间断电源-210*500*550 3.安装方式:落地 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
113 | 030404017003 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:CF-ZAP-700*1800*400 3.安装方式:落地 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
114 | 030404017004 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:1-ZAL 3.安装方式:距地1.2m明装 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
115 | 030404017005 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:1-1AL 3.安装方式:距地1.8m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
116 | 030404017006 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:1-2AL 3.安装方式:距地1.8m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
117 | 030404017007 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:1-3AL 3.安装方式:距地1.8m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 2
118 | 030404017008 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:1-4AL 3.安装方式:距地1.8m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
119 | 030404017063 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:1-5AL 3.安装方式:距地1.8m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 2
120 | 030404017009 | 配电箱 1.名称:楼层配电箱 2.型号:1-ZAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
121 | 030404017010 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:1-1KTAP 3.安装方式:距地1.8m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
122 | 030404017011 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:1-1XFJAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
123 | 030404017012 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:1-2XFJAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
124 | 030404017013 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:1-1PFJAP 3.安装方式:距地1.6m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
125 | 030404017014 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-RD-ATP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
126 | 030404017015 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-ZAL 3.安装方式:距地1.2m明装 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
127 | 030404017016 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-1AL 3.安装方式:距地1.5m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
128 | 030404017017 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-2AL 3.安装方式:距地1.8m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
129 | 030404017018 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-3AL 3.安装方式:距地1.6m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
130 | 030404017064 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-4AL 3.安装方式:距地1.6m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
131 | 030404017019 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-1ATL 3.安装方式:距地1.5m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
132 | 030404017020 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-ZAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
133 | 030404017021 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-1XFJAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
134 | 030404017022 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-1PFJAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
135 | 030404017023 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-2XFJAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
136 | 030404017024 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-3XFJAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
137 | 030404017025 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:3-ZAL1 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
138 | 030404017026 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:3-ZAL2 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
139 | 030404017027 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:3-1ATL 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
140 | 030404017028 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:3-1AL 3.安装方式:距地1.8m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
141 | 030404017029 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:GY-AL1 3.安装方式:距地1.6m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 11
142 | 030404017030 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:GY-AL2 3.安装方式:距地1.6m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 6
143 | 030404017031 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:GY-AL3 3.安装方式:距地1.6m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
144 | 030404017032 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:GY-AL4 3.安装方式:距地1.6m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 5
145 | 030404017033 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:3-ZAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
146 | 030404017034 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:3-1XFJAP/3-2XFJAP 3.安装方式:距地1.5m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 2
147 | 030404017035 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:4-ZAL 3.安装方式:距地1.2m明装 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
148 | 030404017036 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:4-1AL 3.安装方式:距地1.5明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
149 | 030404017037 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:4-2AL 3.安装方式:距地1.8m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
150 | 030404017038 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:4-3AL 3.安装方式:距地1.8m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
151 | 030404017039 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:4-4AL 3.安装方式:距地1.8m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
152 | 030404017040 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:4-5AL 3.安装方式:距地1.8m暗装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
153 | 030404017041 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:4-ZAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
154 | 030404017042 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:4-1XFJAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
155 | 030404017043 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:4-2XFJAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 3
156 | 030404017044 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:JF-1PFJAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
157 | 030404017045 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:JF-2PFJAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
158 | 030404017047 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:JF-TYNAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
159 | 030404017048 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:JF-DTAP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
160 | 030404017049 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:XF-ZAP 3.安装方式:落地安装1800*700*400 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
161 | 030404017050 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:XF-BAP 3.安装方式:落地安装1800*700*400 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
162 | 030404017051 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:4-XF-1ATP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
163 | 030404017052 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:3-XF-1ATP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
164 | 030404017053 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-XF-1ATP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
165 | 030404017054 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:1-XF-1ATP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
166 | 030404017055 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:JF-XF-1PYATP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
167 | 030404017056 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:JF-XF-2/4/5/6PYATP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 4
168 | 030404017057 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:JF-XF-3PYATP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
169 | 030404017061 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:CB-PF 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
170 | 030404017062 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:CB-SF 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
171 | 030404017065 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:RD-KT 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
172 | 030404017058 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:2-XF-1BFATP 3.安装方式:距地1.2m明装 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 1
173 | 030404017059 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:1-ALE1/2-ALE1 3.安装方式:距地1m明装420*200*900 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 2
174 | 030404017060 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:1-LT-ALE1/3-ALE1/4-ALE1 3.安装方式:距地1m明装420*200*900 4.含接线端子 5.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | 台 | 3
175 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.其他要求: |  | 项 | 1
防雷接地
176 | 030409005001 | 避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:φ10热镀锌圆钢 3.安装形式:沿女儿墙及梁明装 4.其他要求:符合图纸设计及建设单位要求 |  | m | 705.1
177 | 030409006001 | 避雷针 |  | 根 | 20
178 | 010516002001 | 预埋铁件 1.规格:100X100X5 2、其他未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | t | 0.024
179 | 030414011002 | 接地装置 1.名称：接地装置电阻测试 2.符合图纸设计及建设单位要求 |  | 系统 | 1
套管
180 | 031002003001 | 套管 1.名称：套管 2.规格：≤DN150 3.含填缝堵洞，其他未尽事宜详见图纸说明 |  | 个 | 13
抗震支架
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
181 | 031002001001 | 抗震支架 1.名称:抗震支架-Q-300-T 2.材质:成品 3.形式:综合 4.其他:详见设计文件，符合合同、设计、施工规范和使用要求 |  | 套 | 33
182 | 031002001002 | 抗震支架 1.名称:抗震支架-Q-300-TL 2.材质:成品 3.形式:综合 4.其他:详见设计文件，符合合同、设计、施工规范和使用要求 |  | 套 | 32
室外电缆
183 | 030408001089 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZB1-GYJSYJ(F)23-4X240 3.敷设方式、部位:穿管及沿竖直通道及其它敷设综合考虑、室内 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 150
184 | 030408001090 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZB1-GYJSYJ(F)23-4X120 3.敷设方式、部位:穿管及沿竖直通道及其它敷设综合考虑、室内 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 150
185 | 030408001091 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:WDZB1-GYJSYJ(F)23-4X70 3.敷设方式、部位:穿管及沿竖直通道及其它敷设综合考虑、室内 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 450
186 | 030408003002 | 电缆保护管 1.名称:SC100 2.敷设方式:埋地敷设 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 600
187 | 030408003003 | 电缆保护管 1.名称:SC150 2.敷设方式:埋地敷设 3.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 150
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：强电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
188 | 010101007001 | 管沟土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖沟深度:综合考虑 3.回填要求:综合考虑 4.其他要求:未尽事宜详见图纸及建设单位要求 |  | m | 750
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【给排水部分】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
给排水部分
给水套管及剔槽
1 | 03B023 | 墙体埋管剔槽 1.名称:墙体埋管剔槽 2.规格:DN25 3.其他未尽事宜详见图纸说明、满足建设要求 |  | m | 295
2 | 03B024 | 墙体埋管剔槽 1.名称:墙体埋管剔槽 2.规格:DN20 3.其他未尽事宜详见图纸说明、满足建设要求 |  | m | 329.3
3 | 031002003051 | 套管 1.名称：套管 2.规格：≤DN20 3.含填缝堵洞，其他未尽事宜详见图纸说明 |  | 个 | 44
4 | 031002003052 | 套管 1.名称：套管 2.规格：≤DN32 3.含填缝堵洞，其他未尽事宜详见图纸说明 |  | 个 | 23
5 | 031002003053 | 套管 1.名称：套管 2.规格：≤DN50 3.含填缝堵洞，其他未尽事宜详见图纸说明 |  | 个 | 39
6 | 031002003054 | 套管 1.名称：套管 2.规格：≤DN65 3.含填缝堵洞，其他未尽事宜详见图纸说明 |  | 个 | 35
7 | 031002003055 | 套管 1.名称：套管 2.规格：≤DN80 3.含填缝堵洞，其他未尽事宜详见图纸说明 |  | 个 | 2
8 | 031002003056 | 套管 1.名称：套管 2.规格：≤DN100 3.含填缝堵洞，其他未尽事宜详见图纸说明 |  | 个 | 30
9 | 031002003057 | 套管 1.名称：套管 2.规格：≤DN150 3.含填缝堵洞，其他未尽事宜详见图纸说明 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
10 | 031002003061 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管DN100 2.含填缝封堵 3.其他未尽事宜详见图纸说明 |  | 个 | 30
热水
11 | 031001003002 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN80 S304不锈钢管 4.连接形式:沟槽连接 5.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 76.71
12 | 031001003003 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN70 S304不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 13.6
13 | 031001003004 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN50 S304不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 236.74
14 | 031001003005 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN40 S304不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 168.22
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
15 | 031001003006 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN32 S304不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 191.4
16 | 031001003007 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN25 S304不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力1.6MPa 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费。 |  | m | 244.38
17 | 031001003008 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN20 S304不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 83
18 | 031001003009 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN20 成品覆塑不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 20
19 | 031001003010 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN15 S304不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 338
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
20 | 031001003011 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN15 成品覆塑不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.含弯头、三通、支架等相应管件；含水压试验、水冲洗及管道消毒等工作内容 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 20
21 | 031003003047 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 4
22 | 031003003056 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 2
23 | 031003003048 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 5
24 | 031003003055 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 8
25 | 031003003057 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
26 | 031003003070 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:≤DN80 3.含法兰，其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 个 | 5
27 | 031003003049 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 8
28 | 031003003058 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 1
29 | 031003003050 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 8
30 | 031003003059 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:法兰连接 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 1
31 | 030815001002 | 管架制作安装 1.名称：给水管线吊架、支架 2.规格、型号做法：详见图纸 3.其他：含制作、安装，含除锈刷漆等工作内容 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | kg | 354.9
32 | 030408008004 | 阻水圈 1.阻水圈安装 2.规格：≤DN100 3.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 62
33 | 030408008006 | 阻水圈 1.阻水圈安装 2.规格：≤DN150 3.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 22
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
34 | 031208002009 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:133内 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m3 | 0.37
35 | 031208002010 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:57内 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m3 | 3.02
给水
36 | 031001003023 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN100 S304不锈钢管 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.75MPa 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费。（暗埋墙内采用成品覆塑不锈钢管）其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 14
37 | 031001003012 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN80 S304不锈钢管 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.75MPa 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费。（暗埋墙内采用成品覆塑不锈钢管）其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 23
38 | 031001003013 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN70 S304不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.75MPa 6.警示带形式:满足设计要求7.含操作高度增加费。（暗埋墙内采用成品覆塑不锈钢管）其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 10.2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
39 | 031001003014 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50 S304不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.75MPa 6.警示带形式:满足设计要求7.含操作高度增加费。（暗埋墙内采用成品覆塑不锈钢管）其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 457.31
40 | 031001003015 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN40 S304不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.75MPa 6.警示带形式:满足设计要求7.含操作高度增加费。（暗埋墙内采用成品覆塑不锈钢管）其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 51
41 | 031001003016 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN32 S304不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.75MPa 6.警示带形式:满足设计要求7.含操作高度增加费。（暗埋墙内采用成品覆塑不锈钢管）其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 157
42 | 031001003017 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN25 S304不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.75MPa 6.警示带形式:满足设计要求7.含操作高度增加费。（暗埋墙内采用成品覆塑不锈钢管）其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 242.46
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
43 | 031001003018 | 不锈钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN25 成品覆塑不锈钢管 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.6MPa 6.警示带形式:满足设计要求7.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 274
44 | 031001006023 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN25 PP-R管 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.6MPa 6.警示带形式:满足设计要求7.含操作高度增加费 8.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 274
45 | 031001006024 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN20 PP-R管 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.75MPa 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费 8.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 155.8
46 | 031001006025 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN20 PP-R管 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.75MPa 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费 8.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 17.2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
47 | 031001006026 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN15 PP-R管 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.75MPa 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费 8.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 118.96
48 | 031001006022 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN15 PP-R管 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力0.75MPa 6.警示带形式:满足设计要求 7.含操作高度增加费 8.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 344.04
49 | 031003003060 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 4
50 | 031003003069 | 焊接法兰阀门 1.名称：不锈钢蝶阀 2.规格：DN80 3.含法兰，其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 个 | 17
51 | 031003003051 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 4
52 | 031003003061 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 13
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
53 | 031003003063 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 1
54 | 031003003062 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 1
55 | 031003003064 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 12
56 | 031003003065 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 9
57 | 031003012001 | 倒流防止器 1.名称：倒流防止器 2.规格：DN80 3.含法兰、螺栓、垫子等工作内容，其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 套 | 1
58 | 031003012002 | 倒流防止器 1.名称：倒流防止器 2.规格：DN100 3.含法兰、螺栓、垫子等工作内容其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 套 | 1
59 | 031003003066 | 焊接法兰阀门 1.类型:不锈钢止回阀 2.规格、压力等级:DN50 1.43MPa 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
60 | 031003013003 | 水表 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接，含法兰、螺栓、垫子等工作内容 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 组 | 1
61 | 031003013004 | 水表 1.名称：远传水表 2.规格：DN32 3.其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 个 | 8
62 | 031003013005 | 水表 1.名称：远传水表 2.规格：DN50 3.其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 个 | 10
63 | 031003013006 | 水表 1.名称：远传水表 2.规格：DN70 3.含法兰，其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 个 | 2
64 | 031003010001 | 软接头(软管） 1.名称：橡胶软接头 2.规格：DN80 3.含法兰，其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 个 | 10
65 | 031003013007 | 水表 1.名称：远传水表 2.规格：DN100 3.含法兰及挠性接头，其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 个 | 1
66 | 031003001020 | 螺纹阀门 1.压力表 2.其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 个 | 3
67 | 031003001019 | 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 6
68 | 030815001001 | 管架制作安装 1.名称：给水管线吊架、支架 2.规格、型号做法：详见图纸 3.其他：含制作、安装，含除锈刷漆等工作内容 4.符合图纸设计及建设单位要求 |  | kg | 363.38
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
69 | 031208002007 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:133内 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m3 | 0.24
70 | 031208002008 | 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:57内 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m3 | 3.43
71 | 03B001 | 系统调试费(第八册 工业管道工程) |  | 项 | 1
72 | 03B002 | 系统调试费(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1
污水
73 | 031004003001 | 洗脸盆 1.名称：感应式洗手盆（含感应水龙头及下水、角阀等配套附件安装） 2.其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 组 | 10
74 | 031004003002 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式洗脸盆 3.组装形式:含冷热水龙头及下水、角阀等附件及柜体安装 4.附件名称、数量:综合考虑，满足设计及规范要求 5.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 组 | 79
75 | 031004003003 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立柱洗脸盆 3.组装形式:含冷热水龙头及下水、角阀等附件安装 4.附件名称、数量:综合考虑，含管卡，其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 组 | 9
76 | 031004003004 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立柱式 3.组装形式:残疾人用扶手 4.附件名称、数量:含冷热水龙头及下水、角阀等附件安装，其他综合考虑，满足设计及规范要求 5.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 组 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
77 | 031004006001 | 大便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:连体坐便器（残疾人） 3.组装形式:连体水箱坐便器，大便器选用冲洗效果好、污物不易粘附在便槽内且回流少的器具。低水箱坐式大便器水箱容积为6L,冲洗水箱应具备两档冲水。 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 组 | 4
78 | 031004006002 | 大便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:连体坐便器 3.组装形式:连体水箱坐便器，大便器选用冲洗效果好、污物不易粘附在便槽内且回流少的器具。低水箱坐式大便器水箱容积为6L,冲洗水箱应具备两档冲水。 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 组 | 6
79 | 031004006003 | 大便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:瓷蹲式大便器 3.组装形式:蹲式大便器带脚踏阀采用脚踏开关 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 组 | 80
80 | 031004007001 | 小便器 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:挂式小便器 3.组装形式:均采用红外感应 4.附件名称、数量:洗手盆、洗 涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 5.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 组 | 28
81 | 031004004002 | 洗涤盆 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:带沥水板洗涤盆 3.附件名称、数量:洗手盆、洗涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 组 | 4
82 | 031004004001 | 洗涤盆 1.材质:陶瓷制品 2.规格、类型:污水池（拖布池） 3.附件名称、数量:洗手盆、洗涤池、化验盆等均设置防溅板,防止污水外溅 4.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 组 | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
83 | 031004004003 | 洗涤盆 1.名称:四头盥洗盆 2.其他未尽事业详见设计，符合图纸设合计及建设单位要求 |  | 组 | 4
84 | 031004010001 | 淋浴器 1.材质、规格:成品淋浴器 2.附件名称、数量:水嘴、阀门、喷头等 3.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 套 | 26
85 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 1.材质:清扫口（铜制） 2.型号、规格:DN100 3.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 34
86 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 1.材质:铜质带过滤网的无水封直通型地漏,箅子均为不锈钢制品。空调机房采用可开启式密闭地漏,非空调季节应处于密闭状态,防止臭气返溢。所有设有净化空调区域的地漏均采用可开启式密闭地漏,平时应处于密闭状态。 2.型号、规格:DN50 3.灌水试验、通球试验等满足设计要求，其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 72
87 | 031001006027 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管DN150 含阻火圈、透气帽，含管卡 4.连接形式:满足设计 5.压力试验及吹、洗满足设计要求 6.其它：含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 67
88 | 031001006028 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管DN100 含阻火圈、透气帽，含管卡 4.连接形式:满足设计 5.压力试验及吹、洗满足设计要求，灌水试验、通球试验等满足设计要求 6.其它：含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 597.54
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
89 | 031001006029 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管DN75 含阻火圈、透气帽，含管卡 4.连接形式:满足设计 5.压力试验及吹、洗满足设计要求，灌水试验、通球试验等满足设计要求 6.其它：含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 341
90 | 031001006015 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC排水管DN50 含管卡 4.连接形式:满足设计 5.压力试验及吹、洗满足设计要求，灌水试验、通球试验等满足设计要求 6.其它：含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 214
91 | 031002001008 | 管道支架 1.名称:管道支架 2.材质:详见图纸 3.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 4.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | kg | 50
92 | 03B004 | 透气帽 1.规格：DN100 2.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 19
93 | 031208002006 | 管道绝热 1.绝热材料品种:保温采用难燃B1橡塑管壳保温 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:综合 4.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m3 | 13.61
94 | 031004019001 | 隔油器 1.名称：不锈钢隔油器 2.型号:JD-GYC-15 Q=15m¦/h 3.其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 套 | 1
95 | 031004019002 | 隔油器 1.名称：不锈钢隔油器 2.型号:JD-GYC-8 Q=8m¦/h 3.其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
废水
96 | 031001006019 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管DN100 含阻火圈、透气帽，含管卡 4.连接形式:满足设计 5.压力试验及吹、洗满足设计要求 6.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 25.89
97 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 1.材质:卫生间地漏采用金属防返溢地漏,箅子均为镀铬制品;对于空调机房等季节性地面排水,以及需要排放冲洗地面、冲洗废水的医疗用房等应采用可开启式密封地漏。 2.型号、规格:DN75 3.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 1
虹吸雨水
98 | 031001006020 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管DN150 含管卡 4.连接形式:满足设计 5.压力试验及吹、洗满足设计要求 6.其它：含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 255.38
99 | 031001006021 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管DN100 含管卡 4.连接形式:满足设计 5.压力试验及吹、洗满足设计要求，灌水试验、通球试验等满足设计要求 6.其它：含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 128.1
100 | 03B005 | 雨水口 1.名称：虹吸式雨水斗 2.其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | 个 | 16
101 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 1.材质:排水漏斗-DN100 2.其他未尽事宜详见图纸、图集及相关建设规范，满足建设要求。 |  | 组 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
102 | 031002001009 | 管道支架 1.名称:管道支架（包含管卡等） 2.材质:详见图纸 3.其他:含支架除锈刷漆等所有工作内容 4.含操作高度增加费。其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | kg | 630
103 | 031001007002 | 复合管 1.材质、规格:碳素钢骨架PE(改性)缠绕排水管DN100 2.连接形式:热收缩套连接 3.灌水试验、通球试验等满足设计要求，其他未尽事宜详见图纸设计并满足建设规范和建设要求 |  | m | 14
给排水（含消防）抗震支架
104 | 031002001011 | 抗震支架 1.名称:抗震支架-S-DN100-T 2.材质:成品 3.形式:综合 4.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 5.其他:详见设计文件，符合合同、设计、施工规范和使用要求 |  | 套 | 50
105 | 031002001012 | 抗震支架 1.名称:抗震支架-S-DN100-TL 2.材质:成品 3.形式:综合 4.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 5.其他:详见设计文件，符合合同、设计、施工规范和使用要求 |  | 套 | 46
106 | 031002001013 | 抗震支架 1.名称:抗震支架-S-DN150-T 2.材质:成品 3.形式:综合 4.其他:详见设计文件，符合合同、设计、施工规范和使用要求 |  | 套 | 22
107 | 031002001014 | 抗震支架 1.名称:抗震支架-S-DN150-TL 2.材质:成品 3.形式:综合 4.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 5.其他:详见设计文件，符合合同、设计、施工规范和使用要求 |  | 套 | 22
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：给排水部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
108 | 031002001015 | 抗震支架 1.名称:抗震支架-S-DN70-T 2.材质:成品 3.形式:综合 4.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 5.其他:详见设计文件，符合合同、设计、施工规范和使用要求 |  | 套 | 15
109 | 031002001016 | 抗震支架 1.名称:抗震支架-S-DN70-TL 2.材质:成品 3.形式:综合 4.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 5.其他:详见设计文件，符合合同、设计、施工规范和使用要求 |  | 套 | 12
110 | 031002001017 | 抗震支架 1.名称:抗震支架-S-DN80-T 2.材质:成品 3.形式:综合 4.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 5.其他:详见设计文件，符合合同、设计、施工规范和使用要求 |  | 套 | 13
111 | 031002001018 | 抗震支架 1.名称:抗震支架-S-DN80-TL 2.材质:成品 3.形式:综合 4.包含除锈、防腐涂装、防火处理、锚栓及连接紧固件、抗震转接件、制作安装费等所有工序 5.其他:详见设计文件，符合合同、设计、施工规范和使用要求 |  | 套 | 12
本页小计
合 计

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【弱电部分】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：弱电部分 |  |  | 标段：广饶县人民医院综合服务楼建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
弱电预埋管
1 | 030411001005 | 配管 1.名称:套接紧定式钢导管 2.材质:套接紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含管件、穿引线 5.其他:详见设计文件，并满足合同、设计、施工规范及使用要求 |  | m | 1269.97
本页小计
合 计